Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 (1)

W zakresie zadania nr 1 zawiera się obsługa serwisowa sprężarkowi w budynkach 1BC i 7  zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.

W skład instalacji sprężarkowni budynku 1BC wchodzą:

- 2 sprężarki CompAir L11-10,

- 2 osuszacze ziębnicze F0016C,

- 1 zbiornik ciśnieniowy wyposażony w automatyczny spust kondensatu,

- zespół filtracyjny.

W skład instalacji sprężarkowni budynku 7 wchodzą:

- 2 sprężarki CompAir L05,

- 2 osuszacze adsorpcyjne,

- 1 zbiornik ciśnieniowy wyposażony w automatyczny spust kondensatu,

- zespół filtracyjny.

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola połączeń pneumatycznych,

- kontrola stanu podzespołów,

- wymiana filtra powietrza,

- wymiana oleju,

- kontrola stanu oznaczeń i tablic ostrzegawczych,

- kontrola działania osuszaczy,

- kontrola parametrów pracy sprężarek.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie autoryzacji firmy CompAir Polska Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 65, 31-223 Kraków,

- w roku 2014 Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- bieżąca reakcja na awarię i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie od momentu zgłoszenia, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części pokrywa WCB EIT+ po akceptacji kosztów,

ZADANIE NR 2 (4)

W zakresie zadania nr 4 zawiera się obsługa serwisowa instalacji detekcji gazów w budynku 7 i 1BC zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Detektory gazów w budynku 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instalacji | Urządzenia instalacji | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Instalacja detekcji amoniaku | Detektor amoniaku | Gazex DEX-4E/N | 4 |
|  | Centrala sterująco-alarmowa | Gazex MD4.ZB | 2 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD- X. ZA/2 | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 4 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 4 |
| Instalacja detekcji CO2 | Detektor CO2 | Gazex AirTECH MS-P8R | 8 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD2.Z2 | 2 |
|  |  | Gazex MD4.Z2 | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 3 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 3 |
| Instalacja detekcji metanu | Detektor metanu | Gazex DEX12/E.N | 4 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD4.ZB | 1 |
|  |  | Gazex MD8.ZB | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 4 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 2 |
| Instalacja detekcji wodoru | Detektor wodoru | Gazex DEX-71-CY | 6 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD8.ZB | 1 |
|  |  | Gazex MD2.ZA | 1 |
|  |  | Gazex MD16.ZA | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 6 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 3 |
| Detektory gazów w budynku BC |  |  |  |
| Nazwa instalacji | Urządzenia instalacji | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Instalacja detekcji acetylenu | Detektor acetylenu | Gazex DEX-71-CY | 2 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-4 | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 1 |
| Instalacja detekcji wodoru | Detektor wodoru | Gazex DEX-71-CY | 1 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-2 | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 1 |
| Instalacja detekcji metanu | Detektor metanu | Gazex DEX-12/N | 4 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-2 | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 3 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych detektorów gazów:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kalibracja okresowa detektorów,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie instalacji przez zasymulowanie wycieku gazu,

- sprawdzenie działania urządzeń alarmowych akustyczno- optycznych,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

- sprawdzenie w BMS sygnalizacji alarmowej stężenia monitorowanego gazu oraz awarii systemu detekcji.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami. (Ze względu na usytuowanie niektórych detektorów na znacznej wysokości zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.),

- w roku 2015 zamawiający przewiduje wykonanie  trzech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE 3 (10)

W zakresie zadania nr 10 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 9 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat chłodniczy z czynnikiem R404A o mocy 2,4 kW + chłodnica powietrza | Technoblock HBN200+ HBN200 chłodnica powietrza | 2 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych komór chłodniczych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola stanu zalodzenia parownika (w przypadku zalodzenia należy włączyć funkcje odszraniania, nie wolno usuwać lodu mechanicznie),

- kontrola stanu zabrudzenia skraplacza (w razie zabrudzenia wyczyścić),

- kontrola stanu instalacji freonowej,

- sprawdzenie elementów elektronicznych urządzenia, kabli, wyłączników,

- czyszczenie tac ociekowych,

- ogólne sprawdzenie instalacji (wycieki) i czystości urządzenia.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2015 zamawiający przewiduje wykonanie 4 przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.