Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1

W zakresie zadania nr 1 zawiera się obsługa serwisowa sprężarkowi w budynkach 1BC i 7  zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.

W skład instalacji sprężarkowni budynku 1BC wchodzą:

- 2 sprężarki CompAir L11-10,

- 2 osuszacze ziębnicze F0016C,

- 1 zbiornik ciśnieniowy wyposażony w automatyczny spust kondensatu,

- zespół filtracyjny.

W skład instalacji sprężarkowni budynku 7 wchodzą:

- 2 sprężarki CompAir L05,

- 2 osuszacze adsorpcyjne,

- 1 zbiornik ciśnieniowy wyposażony w automatyczny spust kondensatu,

- zespół filtracyjny.

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola połączeń pneumatycznych,

- kontrola stanu podzespołów,

- wymiana filtra powietrza,

- wymiana oleju,

- kontrola stanu oznaczeń i tablic ostrzegawczych,

- kontrola działania osuszaczy,

- kontrola parametrów pracy sprężarek.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie autoryzacji firmy CompAir Polska Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 65, 31-223 Kraków,

- w roku 2014 Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- bieżąca reakcja na awarię i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie od momentu zgłoszenia, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części pokrywa WCB EIT+ po akceptacji kosztów,

ZADANIE NR 2

W zakresie zadania nr 2 zawiera się obsługa serwisowa instalacji gazów specjalnych zainstalowanych w budynku 7 zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., 147, 54-066 Wrocław.

Budynek wyposażony jest w instalacje centralnie rozprowadzające azot, argon, tlen, hel, amoniak, metan, wodór, sprężone powietrze oraz lokalnie (z szafy wentylowanej) dwutlenek węgla.

W skład instalacji wchodzą:

- 7 półautomatycznych paneli rozprężania GCE,

- 144 naściennych punktów poboru GCE,

- 4 szafki zaworowe oraz rurociągi wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304.

W zakresie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla budynku 1BC, których wykonanie przewiduje się dwa razy w roku w odstępach nie mniejszych niż 5 miesięcy, zawierają się:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola wizualna wszystkich połączeń,

- kontrola stanu powierzchni zewnętrznej,

- kontrola oddziaływania mechanicznego innych instalacji i konstrukcji,

- kontrola oddziaływania promieniowania cieplnego źródeł ciepła,

- kontrola stanu mocowania konstrukcji wsporczych,

- kontrola stanu oznaczeń i tablic ostrzegawczych,

- wykonanie prób ciśnieniowych (prób szczelności) zakończonych wystawieniem „protokołu próby szczelności”.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części pokrywa WCB EIT+ po akceptacji kosztów,

ZADANIE NR 3

W zakresie zadania nr 3 zawiera się obsługa serwisowa instalacji gazów specjalnych zainstalowanych w budynku 1BC zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., 147, 54-066 Wrocław.

Budynek wyposażony jest w instalacje centralnie rozprowadzające azot, hel, argon, sprężone powietrze oraz acetylen.

W skład instalacji wchodzą:

- 4 półautomatyczne panele rozprężania AirLiquide CLSA-2,

- 49 naściennych punktów poboru AirLiquide,

- 3 szafki zaworowe oraz około 1100 metrów rurociągów wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304.

W zakresie okresowych przeglądów konserwacyjnych instalacji gazów specjalnych budynku 1BC, których wykonanie przewiduje się dwa razy w roku w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące zawierają się:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola wizualna wszystkich połączeń,

- kontrola stanu powierzchni zewnętrznej,

- kontrola oddziaływania mechanicznego innych instalacji i konstrukcji,

- kontrola oddziaływania promieniowania cieplnego źródeł ciepła,

- kontrola stanu mocowania konstrukcji wsporczych,

- kontrola stanu oznaczeń i tablic ostrzegawczych,

- wykonanie prób ciśnieniowych (prób szczelności) zakończonych wystawieniem „protokołu próby szczelności”.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie autoryzacji firmy OrbitGaz Bytom, ul. Musialika 9, 41-902 Bytom,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części pokrywa WCB EIT+ po akceptacji kosztów.

ZADANIE NR 4

W zakresie zadania nr 4 zawiera się obsługa serwisowa instalacji detekcji gazów w budynku 7 i 1BC zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Detektory gazów w budynku 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instalacji | Urządzenia instalacji | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Instalacja detekcji amoniaku | Detektor amoniaku | Gazex DEX-4E/N | 4 |
|  | Centrala sterująco-alarmowa | Gazex MD4.ZB | 2 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD- X. ZA/2 | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 4 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 4 |
| Instalacja detekcji CO2 | Detektor CO2 | Gazex AirTECH MS-P8R | 8 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD2.Z2 | 2 |
|  |  | Gazex MD4.Z2 | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 3 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 3 |
| Instalacja detekcji metanu | Detektor metanu | Gazex DEX12/E.N | 4 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD4.ZB | 1 |
|  |  | Gazex MD8.ZB | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 4 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 2 |
| Instalacja detekcji wodoru | Detektor wodoru | Gazex DEX-71-CY | 6 |
|  | Centrala sterująco- alarmowa | Gazex MD8.ZB | 1 |
|  |  | Gazex MD2.ZA | 1 |
|  |  | Gazex MD16.ZA | 1 |
|  | Moduł sterujący | Gazex MD-X.ZA/2 | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 6 |
|  | Zawór elektromagnetyczny |  | 3 |
| Detektory gazów w budynku BC |  |  |  |
| Nazwa instalacji | Urządzenia instalacji | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Instalacja detekcji acetylenu | Detektor acetylenu | Gazex DEX-71-CY | 2 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-4 | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 1 |
| Instalacja detekcji wodoru | Detektor wodoru | Gazex DEX-71-CY | 1 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-2 | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 1 |
| Instalacja detekcji metanu | Detektor metanu | Gazex DEX-12/N | 4 |
|  | Moduł alarmowy detekcji gazu | Gazex MD-2 | 3 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | Gazex SL-21 | 3 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych detektorów gazów:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kalibracja okresowa detektorów,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie instalacji przez zasymulowanie wycieku gazu,

- sprawdzenie działania urządzeń alarmowych akustyczno- optycznych,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

- sprawdzenie w BMS sygnalizacji alarmowej stężenia monitorowanego gazu oraz awarii systemu detekcji.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami. (Ze względu na usytuowanie niektórych detektorów na znacznej wysokości zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.),

- w roku 2015 zamawiający przewiduje wykonanie  trzech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE NR 5

W zakresie zadania nr 5 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 7 i 9 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A | SWEGON TEAL 2 A 64.6 ST2P | 2 |
| Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 451 kW | SWEGON TEAL/FC/BASIC/ST 2P/LN- 47,6 | 2 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla agregatów wody lodowej:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- sprawdzenie czystości skraplacza, ewentualne czyszczenie  (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie mocowań wentylatorów skraplacza, stan przewodów elektrycznych oraz działanie wentylatora skraplaczy (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie sprężarek instalacji chłodniczej, pomiar prądu pracy, ocena głośności (raz na 4 miesiące).

- pomiar ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie ilości freonu w układzie (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego tj. zawory elektromagnetyczne, zawory rozprężne, elementy sterujące (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja, oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie ciśnienia w układzie wody lodowej po stronie wtórnej (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie pracy pomp obiegowych w układach wody lodowej (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie działania automatyki ( sygnały sterujące i monitorujące ) (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie elementów wykonawczych tj. czujniki ,zawory , sterowniki (raz na 4 miesiące).

- sprawdzenie połączeń elektrycznych (raz na 4 miesiące).

- kontrola szczelności automatu odgazowującego SERVITEC MAGCONTROL (raz na rok).

- sprawdzenie funkcji próżni automatu odgazowującego (raz na rok).

- wyczyszczenie wkładki filtrów zaworów redukcyjnych automatu odgazowującego (raz na rok).

- wyregulowanie zaworów redukcyjnych i przelewowych automatu odgazowującego (raz na rok).

- sprawdzenie wartości nastawnych sterowania automatu odgazowującego (raz na rok).

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2014 Zamawiający przewiduje wykonanie trzech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 3  miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE 6

W zakresie zadania nr 6 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 7 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Klimakonwektory kasetonowe 4 rurowe | Sabiana SK04 | 5 |
|  | Sabiana SK14 | 3 |
| Klimakonwektory wiszące 4 rurowe | Sabiana CRC 54+1 MO | 60 |
|  | Sabiana CRC 53+1 MO | 7 |
|  | Sabiana CRC 43+1 MO | 6 |
| Klimakonwektory wiszące 2 rurowe | Sabiana CRC 54 | 26 |
|  | Sabiana CRC 53 | 18 |
|  | Sabiana CRC 43 | 10 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla klimakonwektorów:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- skontrolowanie i oczyszczenie filtrów powietrza,

- skontrolowanie i dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła,

- skontrolowanie czystości tacy ociekowej oraz drożności odpływu kondensatu, kontrola stanu pompek skroplin,

- skontrolowanie działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników,

- skontrolowanie poprawności działania wentylatora na wszystkich biegach.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2015 Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych przed okresem letnim i przed okresem zimowym,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE 7

W zakresie zadania nr 7 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 1A oraz 1BC zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat sprężarkowy z czynnikiem chłodniczym R407C 110kW | Egea RWP 110ME | 1 |
| Skraplacz | CVR824EC | 1 |
| Moduł hydrauliczny | HPT 750 DN1 PEBARA500/2.2 | 1 |
| Instalacja wody lodowej | Instalacja wyposażona między innymi w dwie pompy obiegowe Wilo Stratos i zawory równoważące Danfoss | 1 |
| Klimakonwektor przypodłogowy | GEA Flex-Geko | 37 |
| Klimatyzator typu Split | Advantix Maxa 5kW | 1 |
| Urządzenia chłodnicze w budynku 1BC |  |  |
| Klimatyzator typu Split 10,5 kW | Caldo (Teoma) CTF-36 / CTM-36 | 4 |
| Klimatyzator typu Split 6,6 kW | Sinclair ASH-24ACPT | 2 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- dla urządzeń sprężarkowych:

- Sprawdzenie stanu oraz umycie skraplaczy urządzeń sprężarkowych,

- Pomiar przegrzania i dochłodzenia czynnika roboczego przy pełnym obciążeniu,

- Sprawdzenie szczelności oraz stopnia zawilgocenia układu freonowego,

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,

- Sprawdzenie drożności filtroosuszaczy, a w razie konieczności wymiana,

- Sprawdzenie poboru prądów przez główne odbiorniki elektryczne,

- Sprawdzenie stanu automatyki sterującej i połączeń kablowych,

- Sprawdzenie działania czujnika przepływu,

- dla modułu hydraulicznego oraz instalacji wody lodowej:

- Sprawdzenie stanu i oczyszczenie filtrów oraz filtroodmulników,

- Sprawdzenie działania wszystkich podzespołów instalacji, a w szczególności urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, zaworów, naczyń wzbiorczych oraz pomp,

- Sprawdzenie działania automatyki sterującej i okablowania,

- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie zładu,

- Sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie izolacji termicznej,

- dla klimakonwektorów:

- Skontrolowanie i oczyszczenie filtrów powietrza,

- Skontrolowanie i dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła,

- Skontrolowanie czystości tacy ociekowej oraz drożności odpływu kondensatu,

- Skontrolowanie działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników,

- Skontrolowanie poprawności działania wentylatora na wszystkich biegach,

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2015 Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE 8

W zakresie zadania nr 8 zawiera się obsługa urządzeń zainstalowanych w budynku 1BC zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 1BC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat sprężarkowy z czynnikiem chłodniczym R410A 350kW, wbudowanym modułem hydraulicznym i zbiornikiem buforowym o pojemności 700 litrów. | Aermec NRL 1500F | 1 |
| Klimakonwektor ścienny | FCX 102AS | 2 |
|  | FCX 62AS | 1 |
|  | FCX 32AS | 2 |
|  | FCX 102AS | 2 |
|  | FCX 102AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 62AS | 3 |
|  | FCX 32AS | 4 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 32AS | 2 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 42AS | 1 |
|  | FCX 32AS | 2 |
| Klimakonwektor kasetonowy | FCL 84 | 1 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla agregatu wody lodowej:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- sprawdzenie stanu i w razie konieczności oczyszczenie skraplacza,

- sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu,

- sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych,

- sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,

- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych,

- sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek,

- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,

- sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) i zwłok czasowych,

- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,

- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,

- sprawdzenie stanu wirników oraz łożyskowania wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych,

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla klimakonwektora:

- sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,

- sprawdzenie zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik wentylatora,

- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,

- sprawdzenie stanu oraz ewentualne oczyszczenie filtra powietrza, wymiennika i tacy ociekowej.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie autoryzacji firmy Aermec Polska Sp. z o.o,

- w roku 2015 Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesięce,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 6 godzin i przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE NR 9

W zakresie zadania nr 9 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 7 i 9 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 14,6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson HPSE14 + HPSC14 | 1 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 36 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson CR035RA + HCR59 | 3 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 21 KW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson D2EDA + HCR33 | 2 |
| Urządzenia chłodnicze w budynku 9 |  |  |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 14,6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson HPSE14 + HPSC14 | 1 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson HPSE06 + HPSC06 | 2 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 36,2 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson CR035RA + HCR59 | 2 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 21 KW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson D2EDA + HCR043 | 3 |
| Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 13,9 kW + skraplacz chłodzony powietrzem | Emerson D1EDA +HCR24 | 2 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla klimatyzacji precyzyjnej:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Szafy klimatyzacyjne typu HPM:

- wyczyszczenie wentylatorów w celu poprawnego działania (raz na 3 miesiące),

- zmierzenie zużycia prądu i mocy wentylatorów (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania diod LED wyświetlacza układu sterowania i alarmów (raz na 3 miesiące),

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie elementów funkcjonalnych np. urządzenie sterowania pracą i wyświetlacz (raz na 6    miesięcy),

- sprawdzenie elektrycznych/ elektronicznych oraz pneumatycznych sygnałów wejściowych (np. czujniki, zdalne sterowniki, zmienną poleceń), pod kątem  zgodności z wartościami normalnymi (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie funkcji sterowania, sygnałów sterowania i łańcuchów bezpieczeństwa w razie potrzeby wyregulować (raz na 6 miesięcy),

- zdemontowanie i wyczyszczenie cylindrów pary (w razie potrzeby wymiana na nowy) oraz wszystkich elementów zaworu spustowego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie zasilania na wszystkich fazach (raz na 6 miesięcy),

- zmierzenie zużycia mocy wszystkich podłączonych urządzeń (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie wyregulowanie i dokręcenie elementów funkcyjnych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających np. wyłącznik termiczny (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie kompletności osłon zabezpieczających, (raz na 12 miesięcy),

- zmierzenie ciśnień i temperatur roboczych w układzie chłodniczym (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie pod kątem tworzenia się lodu na parowniku i sprężarce (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie poziomu oleju we wzierniku (raz na 3 miesięcy),

- zbadanie układu chłodniczego pod katem obecności wilgoci w oleju, (raz na 12 miesięcy),

- Klimatyzacja precyzyjna typu HPS:

- sprawdzenie ciśnienia parownika (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie poboru prądu elektrycznego przez sprężarkę, ciśnienia oraz obecność  nieprawidłowych odgłosów (raz na 3 miesięcy),

- kontrola szczelności układu (raz na 3 miesięcy).

- Klimatyzacja precyzyjna typu CR035RA:

- sprawdzenie stanu filtrów, wymienić je jeśli jest to konieczne (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie działania przełącznika filtra (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie czy wirnik dmuchawy porusza się swobodnie (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie łożysk dmuchawy (raz na 6miesięcy),

- sprawdzenie mocowania silnika dmuchawy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie przełącznika bezpieczeństwa wentylatora dmuchawy (raz na 12 miesięcy),

- sprawdzenie stanu styków elektrycznych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania kontrolera (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie podłączeń elektrycznych (raz na 12 miesięcy),

- sprawdzenie sekwencji pracy jednostki (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie cylindra i misy nawilżacza generatora pary w razie potrzeby wymienić na nowy  (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie stanu węży pary nawilżacza (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie czy zawór elektromagnetyczny napełniania w nawilżaczu działa prawidłowo (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie hałasu/ drgań sprężarki układu chłodniczego (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie poziom oleju we wzierniku sprężarki układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- wyregulowanie/ dokręcenie sprężarki/elementów roboczych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie prądu uruchomienia/pracy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie ciśnienia w głównym obwodzie chłodniczym (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie ssania sprężarki dogrzewania układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie temperatury spustu układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie dochłodzenia układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie łożyska wentylatorów skraplaczy chłodzonych powietrzem (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie stanu wężownicy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania kontrolera wentylatorów (raz na 6 miesięcy),

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2015 zamawiający przewiduje wykonanie  czterech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia.

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

ZADANIE 10

W zakresie zadania nr 10 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 9 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

| Urządzenia chłodnicze w budynku 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat chłodniczy z czynnikiem R404A o mocy 2,4 kW + chłodnica powietrza | Technoblock HBN200+ HBN200 chłodnica powietrza | 2 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych komór chłodniczych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola stanu zalodzenia parownika (w przypadku zalodzenia należy włączyć funkcje odszraniania, nie wolno usuwać lodu mechanicznie),

- kontrola stanu zabrudzenia skraplacza (w razie zabrudzenia wyczyścić),

- kontrola stanu instalacji freonowej,

- sprawdzenie elementów elektronicznych urządzenia, kabli, wyłączników,

- czyszczenie tac ociekowych,

- ogólne sprawdzenie instalacji (wycieki) i czystości urządzenia.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,

- w roku 2015 zamawiający przewiduje wykonanie 4 przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),

- przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,

- przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.