Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku nr 9A Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., z podziałem na poniższe zadania:

- Zadanie nr 1 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie dźwigów osobowych,

- Zadanie nr 2 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie dźwigów towarowych oraz towarowo-osobowych,

- Zadanie nr 3 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie platform do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zadania nr 1 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Rodzaj łączności | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S3300 | N3128007866 | WAW0010798003 | II | 7 | 1125 |
| 2 | S3300 | N3128007867 | WAW0010798005 | II | 7 | 1125 |
| 3 | S5500 | N3128007868 | WAW0010798861 | II | 7 | 1600 |

- Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:
Dostosowując się do normy PN˗EN 13015, Wykonawca będzie przeprowadzał regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonywał naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:
■ funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;
■ smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
■ sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
■ kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
■ sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
■ oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
■ czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie prowadnic drzwiowych;
■ bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
■ bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;
■ dodatkowe roczne i pięcioletnie przeglądy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Grupy Schindler;
■ regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
■ bezpłatne akcje fabryczne, usprawniające lub korygujące działanie urządzeń produkcji Schindler;
■ bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;
■ stałe utrzymywanie na potrzeby Klientów serwisowych magazynu centralnego, z zapewnieniem materiałów do konserwacji oraz wybranego asortymentu części zamiennych;
■ gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7.00˗22.00 (z wyjątkiem 25˗26 grudnia, 1 stycznia, 1 listopada, Święta Wielkanocy) oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

■ Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

- Wsparcie przy kontrolach:
Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary instalacji wind wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy protokoły pomiarowe z tych pomiarów wraz ze kopiami uprawnień pomiarowców i świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

- Gwarancja producenta:
Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi producenta wind - firmy Schindler Polska Sp. z o.o., oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta.

- Wezwanie alarmowe:
Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym całą dobę, oraz zaoferuje usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny (w tym także zapewni odpowiedni stan środków i ważność karty GSM oraz zapewni dostawę kart SIM), przeprowadzi testy jego skuteczności i sprawdzi skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

- Lokalizacja obiektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca

Zadanie nr 2

Przedmiotem zadania nr 2 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Rodzaj łączności | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORONA | N3128007858 | XPL23396EL | II | 7 | 2500 |

- Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:
Dostosowując się do normy PN˗EN 13015, Wykonawca będzie przeprowadzał regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonywał naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:
■ funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;
■ smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
■ sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
■ kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
■ sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
■ oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
■ czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie prowadnic drzwiowych;
■ bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
■ bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;
■ regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
■ bezpłatne akcje fabryczne, usprawniające lub korygujące działanie urządzeń produkcji Orona;
■ bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;
■ gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7.00˗22.00 (z wyjątkiem 25˗26 grudnia, 1 stycznia, 1 listopada, Święta Wielkanocy) oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

■ Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

- Wsparcie przy kontrolach:
Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary instalacji wind wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy protokoły pomiarowe z tych pomiarów wraz ze kopiami uprawnień pomiarowców i świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

- Gwarancja producenta:
Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi producenta dźwigów oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta.

- Wezwanie alarmowe:
Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym całą dobę, oraz zaoferuje usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny (w tym także zapewni odpowiedni stan środków i ważność karty GSM oraz zapewni dostawę kart SIM), przeprowadzi testy jego skuteczności i sprawdzi skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

- Lokalizacja obiektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zadania nr 3 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii platform do przemieszczania osób niepełnosprawnych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Długość toru/wysokość podnoszenia [m] | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garaventa X3 | N3028004689 | P0916415 | 3/1 | 2 | 250 |

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2003 (Dz. U. Nr 193 poz. 1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Wykonawca zapewni okresową konserwacje platformy wykonywaną przez konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania tego typu prac.

- Zakres wykonywanych czynności co miesiąc:

- czyszczenie wszystkich elementów platformy, które tego wymagają,

- sprawdzenie poprawności mocowania toru jezdnego,

- sprawdzenie poprawności kotwienia słupków,

- sprawdzenie stanu szyn jezdnych,

- sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej,

- sprawdzenie stanu listw zębatych w górnej szynie jezdnej,

- sprawdzenie stanu zużycia plastikowych elementów prowadzących,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych na szynach jezdnych,

- sprawdzenie stanu elementów obwodu bezpieczeństwa (przekaźniki, bezpieczniki, przełączniki sterowania),

- sprawdzenie stanu połączeń przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie prawidłowego działania czujników przeciwzgnieceniowych pod podłogą, kontrolujących zamknięcie i otwarcie ramp najazdowych, kontrolujących położenie poręczy bezpieczeństwa, kontrolujących zamknięcie i otwarcie podłogi,

- sprawdzenie awaryjnego przycisku STOP,

- sprawdzenie czujnika przeciążenia platformy,

- sprawdzenie prawidłowego działania przełącznika kluczykowego,

- sprawdzenie poprawności działania przycisków jazdy,

- sprawdzenie poprawności działania blokad zwalniających poręcze,

- sprawdzenie stanu rolek jezdnych.

- Wykonawca raz w roku przeprowadzi kontrole prawidłowego działania urządzenia chwytnego z ogranicznikiem prędkości.

- Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji.

- Wykonawca zapewni nie rzadziej niż raz w roku wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla danego urządzenia.

- Wykonawca wykona pomiary jak w pkt 4 również w przypadkach, gdy będą wykonywane przez Niego prace przy instalacjach elektrycznych urządzenia.

- Wszystkie prace konserwacyjne przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami UDT po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca