Załącznik nr. 6 do SIWZ

(po podpisaniu umowy załącznik nr 3 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii urządzeń zamontowanych na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., z podziałem na poniższe zadania:

- Zadanie nr 1 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie agregatów prądotwórczych na potrzeby budynku nr 1BC oraz 7

- Zadanie nr 2 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie agregatów prądotwórczych na potrzeby budynku nr 9,

- Zadanie nr 3 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie agregatów prądotwórczych na potrzeby budynku nr 9A,

- Zadanie nr 4 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 1BC,

- Zadanie nr 5 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 7 oraz 9,

- Zadanie nr 6 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 9A

- Zadanie nr 7 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie oświetlenia awaryjnego,

- Zadanie nr 8 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii w zakresie stacji transformatorowych.

Osoby wskazane w liście osób uprawnionych    do realizacji wszystkich zadań muszą  posiadać świadectwa kwalifikacyjne E1 oraz D1.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zadania nr 1 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii agregatów prądotwórczych na potrzeby budynku nr 1BC oraz 7 przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Typ prądnicy | Typ silnika | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS GD500 | 495 | SINCRO SK315SL | DOSAN DP158LC | kwi-13 |
| 2 | EPS GP1100 | 1100 | MECC ALTE ECO43-1LN/4 | PERKINS 4008 TAG2A | sie-14 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co rok:

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana filtrów powietrza,

- wymiana płynu chłodniczego (co dwa lata od chwili uruchomienia)

- kontrola połączeń śrubowych silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola amortyzatorów antywibracyjnych,

- kontrola połączeń elastycznych,

- kontrola zakotwienia agregatu,

- kontrola naciągu pasków klinowych,

- sprawdzanie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- sprawdzenie układów rozruchu,

- uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- ocena kultury pracy zespołu; sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań,

- kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym,

- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,

- pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- czyszczenie i przegląd wentylatorów,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- czyszczenie chłodnicy,

- sprawdzenie grzałki bloku silnika.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zadania nr 2 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii agregatu prądotwórczego na potrzeby budynku nr 9 przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Typ prądnicy | Typ silnika | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAGEN TCA1100 | 1100 | MARELLIMOTORI MJB400MB4-B | MTU 16V 2000 G65 | lis-14 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co rok:

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana filtrów powietrza,

- wymiana płynu chłodniczego (co dwa lata od chwili uruchomienia)

- kontrola połączeń śrubowych silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola amortyzatorów antywibracyjnych,

- kontrola połączeń elastycznych,

- kontrola zakotwienia agregatu,

- kontrola naciągu pasków klinowych,

- sprawdzanie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- sprawdzenie układów rozruchu,

- uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- ocena kultury pracy zespołu; sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań,

- kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym,

- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,

- pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- czyszczenie i przegląd wentylatorów,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- czyszczenie chłodnicy,

- sprawdzenie grzałki bloku silnika.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zadania nr 3 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii agregatu prądotwórczego na potrzeby budynku nr 9A przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Typ prądnicy | Typ silnika | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMS2250K | 2200 | MECC ALTE ECO46-1L/4 | MITSUBISHI S16R-PTA A2-C | cze-15 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co rok:

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana filtrów oleju,

- wymiana filtrów paliwa,

- wymiana filtrów powietrza,

- wymiana płynu chłodniczego (co dwa lata od chwili uruchomienia)

- kontrola połączeń śrubowych silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola amortyzatorów antywibracyjnych,

- kontrola połączeń elastycznych,

- kontrola zakotwienia agregatu,

- kontrola naciągu pasków klinowych,

- sprawdzanie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- sprawdzenie układów rozruchu,

- uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- ocena kultury pracy zespołu; sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań,

- kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym,

- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,

- pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- czyszczenie i przegląd wentylatorów,

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- czyszczenie chłodnicy,

- sprawdzenie grzałki bloku silnika.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 4

Przedmiotem zadania nr 4 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 1BC przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delta Power UPS NH+ | 2x60kVA | 03.2013 |
| 2 | Delta Power Green Force | 10kVA | 03.2013 |
| 3 | Delta Power Amplon RT | 6kVA | 12.2014 |
| 4 | Eaton 5130 | 3kVA | 10.2014 |
| 5 | APC Smart-UPS XL rack | 1,5kVA | 07.2010 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co ½ roku:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- sprawdzenie napięcia,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- co rok:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- pomiar prądów i napięć na zaciskach UPSa (zas./wyj.)

- podłączenie się do UPS w celu ściągnięcia historii, konfiguracji, statystyk i raportów,

- kalibracja i ewentualna konfiguracja UPSa,

- pomiar rozkładu temperatur w pomieszczeniu baterii,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- kontrola zabezpieczeń baterii,

- sprawdzenie momentu dokręcenia połączeń śrubowych kabli siłowych,

- kontrola wentylatorów,

- kontrola poprawności nastaw napięcia odcięcia, maksymalny prąd ładowania, końcowe napięcie ładowania baterii, napięcie pracy buforowej.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne, oraz jeden co pół roku.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 5

Przedmiotem zadania nr 5 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 7 oraz 9 przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Astrid Titan Evo | 400kVA | 12.2014 |
| 2 | Astrid Thetys Evo | 100kVA | 10.2014 |
| 3 | Astrid Thetys Evo | 2x60kVA | 10.2014 |
| 4 | Astrid Infinity Evo 3300 | 40kVA | 12.2014 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co ½ roku:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- sprawdzenie napięcia,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- co rok:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- pomiar prądów i napięć na zaciskach UPSa (zas./wyj.)

- podłączenie się do UPS w celu ściągnięcia historii, konfiguracji, statystyk i raportów,

- kalibracja i ewentualna konfiguracja UPSa,

- pomiar rozkładu temperatur w pomieszczeniu baterii,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- kontrola zabezpieczeń baterii,

- sprawdzenie momentu dokręcenia połączeń śrubowych kabli siłowych,

- kontrola wentylatorów,

- kontrola poprawności nastaw napięcia odcięcia, maksymalny prąd ładowania, końcowe napięcie ładowania baterii, napięcie pracy buforowej.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne, oraz jeden co pół roku.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 6

Przedmiotem zadania nr 6 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby budynku nr 9A przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Data uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOCOMEC Green Power 2.0 DELPHYS redundant | 2X500kVA | 07.2015 |
| 2 | SOCOMEC Green Power 2.0 MASTERYS redundant | 2X120kVA | 07.2015 |
| 3 | SOCOMEC Netys NRT | 7kVA | 03.2013 |
| 4 | SOCOMEC Netys NRT | 5kVA | 03.2013 |
| 5 | SOCOMEC Netys NRT | 3kVA | 03.2013 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co ½ roku:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- sprawdzenie napięcia,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- co rok:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- pomiar prądów i napięć na zaciskach UPSa (zas./wyj.)

- podłączenie się do UPS w celu ściągnięcia historii, konfiguracji, statystyk i raportów,

- kalibracja i ewentualna konfiguracja UPSa,

- pomiar rozkładu temperatur w pomieszczeniu baterii,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- kontrola zabezpieczeń baterii,

- sprawdzenie momentu dokręcenia połączeń śrubowych kabli siłowych,

- kontrola wentylatorów,

- kontrola poprawności nastaw napięcia odcięcia, maksymalny prąd ładowania, końcowe napięcie ładowania baterii, napięcie pracy buforowej.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne, oraz jeden co pół roku.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 7

Przedmiotem zadania nr 7 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii oświetlenia awaryjnego przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

- kompletny system centralnej baterii oświetlenia awaryjnego AWEX typ: CBN/1/1189/1, moc: 19,5kVA, liczba obsługiwanych opraw: 259szt, miejsce instalacji: budynek nr 7,

- kompletny system centralnej baterii oświetlenia awaryjnego AWEX typ: CBN/1/1328/1, moc: 27,5kVA, liczba obsługiwanych opraw: 442szt, miejsce instalacji: budynek nr 9,

- kompletny system oświetlenia awaryjnego AWEX (moduły akumulatorów zainstalowane w oprawach oświetleniowych), liczba obsługiwanych opraw: 681szt, miejsce instalacji: budynek nr 9A,

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

a) co ½ roku:

- oględziny akumulatorów,

- sprawdzenie sygnalizacji awarii

- kontrola wizualna elementów elektrycznych

b) co rok:

- oględziny akumulatorów,

- sprawdzenie sygnalizacji awarii

- kontrola wizualna elementów elektrycznych

- sprawdzenie napięcia oraz pojemności akumulatorów

- pomiar: praca w sieci, praca awaryjna, przełączanie urządzeń

- kontrola centralki C-Rubic

- kontrola źródeł światła w oprawach z modułem RS

- sprawdzenie błędów centralki C-Rubic

- przegląd stanu piktogramów opraw ewakuacyjnych kierunkowych

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne, oraz jeden co pół roku.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 24 godzin w dni robocze.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie nr 8

Przedmiotem zadania nr 8 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii stacji transformatorowych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ |
| --- | --- |
| 1 | Stacja SN 20kV (R-3963) (wg schematu w załączeniu) |
| 2 | Rozdzielnica SN 20kV EATON Xiria Sekcja 1 |
| 3 | Rozdzielnica SN 20kV EATON Xiria Sekcja 2 |
| 4 | Stacja Trafo ST0 (wg schematu w załączeniu) |
| 5 | Transformator Imefy CRT 1250kVA - sekcja 1 |
| 6 | Transformator Imefy CRT 1250kVA - sekcja 2 |
| 7 | Rozdzielnica RNN0 - sekcja 1 (ZAE) |
| 8 | Rozdzielnica RNN0 - sekcja 2 (ZAE) |
| 9 | Rozdzielnica RPW (ZAE) |
| 10 | Rozdzielnica TL1 (ZAE) |
| 11 | Rozdzielnica TOZ9a (ZAE) |
| 12 | Rozdzielnica RP (ZAE) |
| 13 | Bateria kondensatorów DCRK 100kVAr |
| 14 | Stacja Trafo ST1 (wg schematu w załączeniu) |
| 15 | Transformator SEA TTR-C 1250kVA - sekcja 1 |
| 16 | Transformator SEA TTR-C 1250kVA - sekcja 2 |
| 17 | Rozdzielnica RG7 (ZAE) |
| 18 | Rozdzielnica RSG1 (ZAE) |
| 19 | Rozdzielnica RSP1 (ZAE) |
| 20 | Rozdzielnica RSP2 (ZAE) |
| 21 | Rozdzielnica ZTT1 (ZAE) |
| 22 | Rozdzielnica TOZ (ZAE) |
| 23 | Aparat niskiego napięcia Schneider Electric Masterpact NW08-63, Micrologic |
| 24 | Miernik parametrów elektrycznych Schneider Electric Power Logic PM820 |
| 25 | Automat typu RZR Mikro 54203 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 26 | Automat typu RZR Mikro 43202 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 27 | Bateria kondensatorów DCRK 200kVAr |
| 28 | Elektroniczny regulator temperatury elektra etr-1550-ea |
| 29 | Licznik watogodzin Schneider Electric iEM3215 |
| 30 | UPS Delta Power Amplon RT 6kVA |
| 31 | Stacja Trafo ST2 (wg schematu w załączeniu) |
| 32 | Transformator SEA TTR-C 2000kVA - sekcja 1 |
| 33 | Transformator SEA TTR-C 2000kVA - sekcja 2 |
| 34 | Rozdzielnica RG9 (ZAE) |
| 35 | Rozdzielnica RSG1 (ZAE) |
| 36 | Rozdzielnica RSP1 (ZAE) |
| 37 | Rozdzielnica TPW (ZAE) |
| 38 | Rozdzielnica ZTT2 (ZAE) |
| 39 | Aparat niskiego napięcia Schneider Electric Masterpact NW08-63, Micrologic |
| 40 | Miernik parametrów elektrycznych Schneider Electric Power Logic PM820 |
| 41 | Automat typu RZR Mikro 21111 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 42 | Automat typu RZR Mikro 43202 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 43 | UPS Delta Power Amplon RT 6kVA |
| 44 | Bateria kondensatorów DCRK 300kVAr |
| 45 | Zegar sterujący programowalny astronomiczny PCZ-534.2 |
| 46 | Elektroniczny regulator temperatury elektra etr-1550-ea |
| 47 | Licznik watogodzin Schneider Electric iEM3215 |
| 48 | Stacja Trafo ST3 (wg schematu w załączeniu) |
| 49 | Transformator Legrand TTA+RES 2000kVA - selkcja 1 |
| 50 | Transformator Legrand TTA+RES 2000kVA - selkcja 2 |
| 51 | Rozdzielnica RG9a (ZAE) |
| 52 | Rozdzielnica RSG (ZAE) |
| 53 | Rozdzielnica RSP (ZAE) |
| 54 | Rozdzielnica TPW (ZAE) |
| 55 | Rozdzielnica TOZ9a (ZAE) |
| 56 | Rozdzielnica RP (ZAE) |
| 57 | Aparat niskiego napięcia Schneider Electric Masterpact NW08-63, Micrologic |
| 58 | Miernik parametrów elektrycznych Schneider Electric Power Logic PM820 |
| 59 | Automat typu RZR Mikro 21111 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 60 | Automat typu RZR Mikro 43202 do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego |
| 61 | UPS Delta Power Amplon RT 6kVA |
| 62 | Bateria kondensatorów ZeneX Legrand XL3 ZEBKD7350/25XL3 368kvar |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co miesiąc:

- czyszczenie ogólne pomieszczenia stacji,

- czyszczenie baterii kondensatorów,

- sprawdzenie działania oświetlenia,

- sprawdzenie zgodności położenia wskaźników aparatury łączeniowej,

- sprawdzenie poprawności działania SZR,

- sprawdzenie stanu oraz czystości aparatury,

- sprawdzenie stanu instalacji uziemiającej,

- szczegółowa weryfikacja stanu oraz nastaw układów pomiarowo-zabezpieczeniowych, termicznego zabezpieczenia transformatora, układu wentylacyjnego (chłodzenie pomieszczeń trafostacji),

- czyszczenie rozdzielni,

- czyszczenie wentylatorów,

- wykonywanie przeglądu termowizyjnego.

- co rok:

- czyszczenie wszystkich elementów pomieszczenia stacji,

- czyszczenie specjalistyczne układów izolacyjnych transformatora, rozdzielni SN oraz głowic kablowych,

- sprawdzenie działania oświetlenia

- sprawdzenie zgodności położenia wskaźników aparatury łączeniowej

- sprawdzenie stanu oraz czystości aparatury,

- sprawdzenie stanu instalacji uziemiającej,

- sprawdzenie poprawności działania SZR,

- sprawdzenie momentu dokręcenia śrub na zaciskach przyłączeniowych i odczepach transformatorów,

- sprawdzenie głośności pracy transformatorów,

- sprawdzenie połączeń mostów szynowych,

- wykonać pomiary obciążenia wszystkich faz transformatora,

- pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Wykonawca wykona pomiary jak ww. pkt również w przypadkach, gdy będą wykonywane przez Niego prace przy urządzeniach.

- kompleksowe pomiary transformatora (pomiary rezystancji izolacji, rezystancji czynnej uzwojeń),

- kompleksowe pomiary rozdzielni SN (rezystancja izolacji),

- pomiary rezystancji uziemień,

- szczegółowa weryfikacja stanu oraz nastaw (wraz z kalibracją) układów pomiarowo-zabezpieczeniowych, termicznego zabezpieczenia transformatora, układu wentylacyjnego (chłodzenie pomieszczeń trafostacji),

- regulacja napięcia obwodu wtórnego transformatora - w razie potrzeby,

- serwis i kompleksowe pomiary rozdzielni,

- serwis wentylatorów przewietrzających stację,

- wykonywanie przeglądu termowizyjnego

- badania okresowe dielektrycznego sprzętu BHP

- kompleksowy przegląd baterii kondensatorów

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne, oraz dziesięć przeglądów co miesiąc.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera również wymianę (robociznę), utylizację oraz transport uszkodzonych części i urządzeń, w przypadku awarii niepodlegających naprawie gwarancyjnej. Koszty wymienionych części i urządzeń pokrywa WCB EIT+ po akceptacji przedstawionej kalkulacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na miejsce awarii do 6 godzin w dni robocze i 12 godzin w dni wolne od momentu zgłoszenia (pogotowie serwisowe 24h).

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Prace, których wykonywanie będzie wiązać się z wyłączeniem zasilania będą wykonywane w godzinach nocnych (od 16:00 do 6:00) lub dni wolne od pracy po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław.

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – schematy elektryczne do zadania nr 7

- Załącznik nr 2 – schematy elektryczne do zadania nr 8