## KZMAU
numer KZMAU
Akcesoria do czujników | AQM9020 | 3.
Czujniki | QAA24 | 4.
| QAC22 | 5.
| QAD22 | 6.
| QAE2120.010 | 7.
| QAF81.6 | 8.
| QAM9020.200 | 9.
| QAP21.3 | 10.
| QBM65-3/C | 11.
| QBM81-3 | 12.
| QBM81-5 | 13.
| QFM2160 | 14.
| QFM81.2 | 15.
| QVE1901 | 16.
Default Category | SAX61.03 | 17.
Modu³y integracyjne | WZC-P60 | 18.
Modu³y TX-I/O | TXA1.K12 | 19.
| TXA1.K24 | 20.
| TXA1.K-48 | 21.
| TXI1.OPEN | 22.
| TXM1.16D | 23.
TXM1.8D
| TXM1.6R | 24.
| TXM1.8U | 25.
| TXS1.12F10 | 26.
| TXS1.EF10 | 27.
| PXX-L11 | 28.
Si³owniki do przepustnic | GCA121.1E | 29.
| GMA121.1E | 30.
Si³owniki do zaworów liniowych | SSC61 | 31.
Sterowniki PX | PXC100.D | 32.
PXC200.D
| PXM10 | 33.
PXM20
| PXC00.D | 34.
Termostaty zanurzeniowe i przylgowe | ALT-SS100 | 35.
Zawory regulacyjne trójdrogowe | VXF40.25-10 | 36.
VXF40.50-31
VXF40.50-40
VXF40.80-78
VXF40.25-6.3
| VXG41.1301 | 37.
| VXG44.15-2.5 | 38.
VXG44.15-4
VXG44.25-10
VXG44.32-16
VXG44.40-25
| VXP45.15-2.5 | 39.
VXP45.20-4
VXP45.25-10
VXP45.25-6.3
VXP45.32-16
VXP45.40-25

## EL
EIT+ | LP | Nazwa szafy | Moc elektryczna | Moc elektryczna | SUMA MOCY | Bilans elektryczny | Dane od branży elektrycznej
BUD.9 |  |  | nawiewu [kW] | wywiewu [kW] |  | [kW] | [kW]
| 1. | LAP-N1W1 | 2.2 | 1.5 | #REF! | 6.2 | 5 | RS1/101_YKYżo 5x10 mm2
| 2. | LAP-N1W2 | 1.5 | 1.1 | #REF! |  | 4 | RS1/102_YKYżo 5x6 mm2
| 3. | LAP-N3-W3 | 1.05 | 0.68 | #REF! |  | 12 | RS3/101_YKYżo 5x16 mm2
| 4. | LAP-N4W4 | 5.5 | 4 | #REF! |  | 13 | RS3/102_YKYżo 5x16 mm2
| 5. | LAP-N5W5 | 11 | 5.5 | #REF! |  | 20 | RS3/103_YKYżo 5x25 mm2
| 6. | LAP-N6-W6 | 11 | 3 | #REF! |  | 23 | RS3/104_YKYżo 5x25 mm2
| 7. | LAP-N7W7 | 5.5 | 1.5 | #REF! |  | 8 | RS1/116_YKYżo 5x10 mm2
| 8. | LAP-N8W8 | 11 | 4 | #REF! |  | 18 | RS1/117_YKYżo 5x25 mm2
| 9. | LAP-N9W9 | 11 | 1.1 | #REF! |  | 15 | RSP1/5_YKYżo 5x35 mm2
| 10. | LAP-N10W10 | 11 | 2.2 | #REF! |  | 17 | RSG1/15_YKYżo 5x25 mm2
| 11. | LAP-N11W11 | 11 | 5.5 | #REF! |  | 19 | RSG1/16_YKYżo 5x25 mm2
| 12. | LAP-N12W12 | 11 | 4 | #REF! |  | 18 | RSG1/17_YKYżo 5x25 mm2
| 13. | LAP-N13W13 | 7.5 | 1.5 | #REF! |  | 11 | RSG1/18_YKYżo 5x16 mm2
| 14. | LAP-N14W14 | 15 | 7.5 | #REF! |  | 24 | RSG1/19_YKYżo 5x35 mm2
| 15. | LAP-WW79 | - | 3.24 | #REF! |  | 8 | RS1/119_YKYżo 5x16 mm2
| 16. | LAP-WW81011 | - |  | #REF! |  | 9 | RS3/105_YKYżo 5x10 mm2
| 17. | LAP-WW5613 | - |  | #REF! |  | 7 | RS3/106_YKYżo 5x10 mm2
| 18. | LAP-WW41214 | - |  | #REF! |  | 8 | RS3/107_YKYżo 5x10 mm2
| 19. | LAP-WT | - |  | 0 |  | 10 | RSG1/20_YKYżo 5x16 mm2
| 20. | LAP-CH | - |  |  |  | 25 | RS2/104_YKYżo5x70 mm2
| 21. | LAP-CO | - |  |  |  | 1 | RS1/118_YKYżo 5x4 mm2
| 22. | LAP-BMS | - |  |  |  | 2 | RS2/112_YKYżo3x16 mm2
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
K
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
K
K
K
K
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
K
K
K
K
K
K
K
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
K
K
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
K
K
K

## KW
LP | Oznaczenie | Moc elektryczna | Zasilanie | Typ urządzenia | Producent | Moc elektryczna | Zasilanie | Typ urządzenia | Producent | SUMA MOCY |  | LP | Oznaczenie | Moc elektryczna | Zasilanie | Typ urządzenia | Producent | LP | Ilość | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Typ urządzenia | Producent | Zab silnika? | Inne zab?
|  | nawiewu [kW] | [V] |  |  | wywiewu [kW] | [V] | [6 empty] | nawiewu [kW] | [V] |  |  |  |  | [kW] | [A] | [V]
LISTA POMP DO NAGRZEWNICY
[18 empty] | 1. | 3 | 0.048 | 0.21 | 230 | Star-RS 25/4 | WILO | NIE
[18 empty] | 2. | 1 | 0.084 | 0.36 | 230 | Star-RS 25/6 | WILO | NIE
[18 empty] | 3. | 1 | 0.045 | 0.2 | 230 | Star-RS 30/2 | WILO | NIE
I | Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne | [10 empty] | II | Nawilżacz parowy |  |  |  |  | 4. | 1 | 0.132 | 0.58 | 230 | Star-RSG 25/7 | WILO | NIE
1. | N1W1 | 2.2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.7 |  | 1. | H4-1 | 18 | 400 | ES24 | Pego | 5. | 1 | 0.048 | 0.21 | 230 | Star-RSL 25/4 | WILO | NIE
2. | N1W2 | 1.5 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 2.6 |  | 2. | H4-2 | 18 | 400 | ES24 | Pego | 6. | 2 | 0.084 | 0.36 | 230 | Star-RSL 25/6 | WILO | NIE
3. | N3 | 1.05 | [7 empty] | 1.05 |  | 3. | H4-3 | 18 | 400 | ES24 | Pego | 7. | 3 | 0.205 | 1 | 230 | TOP-RL 25/7,5 | WILO | NIE
| W3 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  | 4. | H5-1 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 8. | 2 | 0.18 | 0.85 | 230 | TOP-RL 30/4 | WILO | NIE
4. | N4W4 | 5.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 9.5 |  | 5. | H5-2 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 9. | 2 | 0.245 | 1.2 | 230 | TOP-RL 30/6,5 | WILO | NIE
5. | N5W5 | 11 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 16.5 |  | 6. | H5-3 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 10. | 1 | 0.205 | 1 | 230 | TOP-RL 30/7,5 | WILO | NIE
6. | N6 | 11 | [7 empty] | 11 |  | 7. | H5-4 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 11. | 2 | 0.18 | 0.85 | 230 | TOP-RL 40/4 | WILO | NIE
| W6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 8. | H6-1 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 12. | 2 | 0.39 | 1.9 | 230 | TOP-S 25/10 1~ PN10 | WILO |  | WSK
7. | N7W7 | 5.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 7 |  | 9. | H6-2 | 35 | 400 | ES48 | Pego | LISTA POMP DO ODZYSKU CIEPŁA
8. | N8W8 | 11 |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  | 10. | H6-3 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 1. | 7 | 0.39 | 1.9 | 230 | TOP-S 25/10 1~ PN10 | WILO |  | WSK
9. | N9W9 | 11 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 12.1 |  | 11. | H10-S1 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 2. | 3 | 0.945 | 4.57 | 230 | TOP-S 40/15 1~PN6/10 | WILO |  | SSM
10. | N10W10 | 11 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 13.2 |  | 12. | H10-S2 | 35 | 400 | ES48 | Pego | 3. | 1 | 0.68 | 3.47 | 230 | TOP-S 40/10 1~ PN6/10 | WILO |  | SSM
11. | N11W11 | 11 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 16.5 |  | 13. | H11-S1-1 | 18 | 400 | ES24 | Pego | 4. | 1 | 0.82 | 3.94 | 230 | TOP-S 50/10 1~ PN6/10 | WILO |  | SSM
12. | N12W12 | 11 |  |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  | 14. | H11-S1-2 | 18 | 400 | ES24 | Pego
13. | N13W13 | 7.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 9 |  | 15. | H11-S1-3 | 18 | 400 | ES24 | Pego
14. | N13W14 | 15 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 22.5 |  | 16. | H11-S2 | 35 | 400 | ES48 | Pego
[12 empty] | 17. | H12-S1 | 35 | 400 | ES48 | Pego
[12 empty] | 18. | H12-S2 | 35 | 400 | ES48 | Pego
[5 empty] | Legenda; | [6 empty] | 19. | H12-S3 | 35 | 400 | ES48 | Pego
[5 empty] | CH | wentylator | [5 empty] | 20. | H14-S1 | 35 | 400 | ES48 | Pego
[6 empty] | chemoodporny | [5 empty] | 21. | H14-S2 | 9 | 400 | ES12 | Pego
[5 empty] | K | wentylator | [5 empty] | 22. | H14-S3 |  | 400 |  | Pego
[6 empty] | kanałowy | [5 empty] | 23. | H14-S4-1 | 18 | 400 | ES24 | Pego
[12 empty] | 24. | H14-S4-2 |  | 400 |  | Pego
[12 empty] | 25. | H14-S5 | 18 | 400 | ES24 | Pego
[12 empty] | III | Wymiennik strefowy
[12 empty] | 1. | N6WS1
[12 empty] | 2. | N6WS2
[12 empty] | 3. | N8WS1
[12 empty] | 4. | N9WS1
[12 empty] | 5. | N9WS2
[12 empty] | 6. | N9WS3
[12 empty] | 7. | N10WS1
[12 empty] | 8. | N10WS2
[12 empty] | 9. | N11WS1
[12 empty] | 10. | N11WS2
[12 empty] | 11. | N12WS1
[12 empty] | 12. | N13WS1
[12 empty] | 13. | N14WS1
[12 empty] | 14. | N14WS2
[12 empty] | 15. | N14WS3
[12 empty] | 16. | N14WS4
[12 empty] | 17. | N14WS5
[12 empty] | IV | Wentylatory
[11 empty] | CH | 1. | W4D1 | 1.1
[11 empty] | CH | 2. | W4D2 | 1.1
[11 empty] | CH | 3. | W4SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 4. | W4SZ2 | 0.08
[11 empty] | CH | 5. | W4T1 | 0.75
[11 empty] | CH | 6. | W5D1 | 0.37
[11 empty] | CH | 7. | W5D2 | 0.37
[11 empty] | CH | 8. | W5D3 | 0.37
[11 empty] | CH | 9. | W5D4 | 0.75
[11 empty] | CH | 10. | W5D5 | 0.37
[11 empty] | CH | 11. | W5D6 | 0.37
[11 empty] | CH | 12. | W5SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 13. | W5SZ2 | 0.08
[11 empty] | CH | 14. | W5SZ3 | 0.03
[11 empty] | CH | 15. | W5SZ4 | 0.03
[11 empty] | K | 16. | W5SZ5 | 0.07
[11 empty] | CH | 17. | W5SZ6 | 0.03
[11 empty] | CH | 18. | W5SZ7 | 0.08
[11 empty] | CH | 19. | W5T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 20. | W5T2 | 0.03
[11 empty] | CH | 21. | W5A | 0.75
[11 empty] | CH | 22. | W6SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 23. | W6T1 | 2.2
[11 empty] | CH | 24. | W6T2 | 2.2
[11 empty] | CH | 25. | W6T3 | 1.1
[11 empty] | CH | 26. | W6T4 | 2.2
[11 empty] | CH | 27. | W6T5 | 0.37
[11 empty] | CH | 28. | W6T6 | 0.37
[11 empty] | K | 29. | W7A | 0.17
[11 empty] | K | 30. | W7S1 | 0.12
[11 empty] | K | 31. | W7S2 | 0.12
[11 empty] | K | 32. | W7T1 | 0.11
[11 empty] | CH | 33. | W8D1 | 0.37
[11 empty] | CH | 34. | W8D2 | 0.37
[11 empty] | CH | 35. | W8D3 | 0.75
[11 empty] | CH | 36. | W8D4 | 0.37
[11 empty] | CH | 37. | W8D5 | 0.37
[11 empty] | CH | 38. | W8SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 39. | W8SZ2 | 0.08
[11 empty] | CH | 40. | W8SZ3 | 0.08
[11 empty] | CH | 41. | W8SZ4 | 0.03
[11 empty] | CH | 42. | W8SZ5 | 0.03
[11 empty] | CH | 43. | W8T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 44. | W8T2 | 0.25
[11 empty] | K | 45. | W9A | 0.61
[11 empty] | K | 46. | W9B | 0.54
[11 empty] | K | 47. | W9C | 0.68
[11 empty] | K | 48. | W9S1 | 0.3
[11 empty] | K | 49. | W9T1 | 0.3
[11 empty] | K | 50. | W9T2 | 0.07
[11 empty] | K | 51. | W9T3 | 0.22
[11 empty] | CH | 52. | W10A | 1.1
[11 empty] | CH | 53. | W10B | 1.1
[11 empty] | CH | 54. | W10D1 | 0.75
[11 empty] | CH | 55. | W10SZ1 | 0.25
[11 empty] | CH | 56. | W10T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 57. | W10T2 | 0.03
[11 empty] | CH | 58. | W11D1 | 0.75
[11 empty] | CH | 59. | W11D2 | 0.75
[11 empty] | CH | 60. | W11D3 | 0.75
[11 empty] | CH | 61. | W11D4 | 0.75
[11 empty] | CH | 62. | W11D5 | 0.75
[11 empty] | CH | 63. | W11SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 64. | W11SZ2 | 0.03
[11 empty] | CH | 65. | W11SZ3 | 0.08
[11 empty] | CH | 66. | W11SZ4 | 0.08
[11 empty] | CH | 67. | W11SZ5 | 0.03
[11 empty] | CH | 68. | W11T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 69. | W12D1 | 0.25
[11 empty] | CH | 70. | W12D2 | 0.25
[11 empty] | CH | 71. | W12D3 | 0.37
[11 empty] | CH | 72. | W12D4 | 0.75
[11 empty] | CH | 73. | W12D5 | 0.37
[11 empty] | CH | 74. | W12D6 | 0.37
[11 empty] | CH | 75. | W12D7 | 0.37
[11 empty] | CH | 76. | W12SZ1 | 0.08
[11 empty] | CH | 77. | W12SZ2 | 0.08
[11 empty] | CH | 78. | W12SZ3 | 0.08
[11 empty] | CH | 79. | W12SZ4 | 0.03
[11 empty] | CH | 80. | W12SZ5 | 0.03
[11 empty] | CH | 81. | W12T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 82. | W12T2 | 0.03
[11 empty] | K | 83. | W13A | 0.23
[11 empty] | K | 84. | W13S1 | 0.17
[11 empty] | CH | 85. | W13SZ1 | 0.08
[11 empty] | CH | 86. | W13SZ2 | 0.03
[11 empty] | CH | 87. | W13T1 | 0.25
[11 empty] | CH | 88. | W13T2 | 0.25
[11 empty] | CH | 89. | W13T3 | 0.75
[11 empty] | CH | 90. | W14D1 | 0.37
[11 empty] | CH | 91. | W14D2 | 0.37
[11 empty] | CH | 92. | W14SZ1 | 0.03
[11 empty] | CH | 93. | W14SZ2 | 0.03
[11 empty] | CH | 94. | W14SZ3 | 0.03
[11 empty] | CH | 95. | W14T1 | 0.03
[11 empty] | CH | 96. | W14T2 | 0.03
[11 empty] | CH | 97. | W14T3 | 0.03
[11 empty] | CH | 98. | W14T4 | 0.03
[11 empty] | CH | 99. | W14T5 | 0.03
[11 empty] | CH | 100. | W14T6 | 0.03
[11 empty] | K | 101. | WT1 | 2.4
[11 empty] | K | 102. | WT2 | 2.4
[11 empty] | K | 103. | WT3 | 1.7

## Aparatura
Rozdzielnica LAP-N1W1
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-08Q AHU-S4008QIK | N1W1_N1 | 2.2 | 4.6 | 400 | PTC
|  |  |  | N1W1_W1 | 1.5 | 3.3 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RSL 25/6 | N1W1_1Po1 | 0.084 | 0.36 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N1W1_1Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N1W1
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1. | Przemiennik częstotliwości 2,2 kW | SIEMENS | G120P-2.2/35B | FN1 |  |  | 1
2. | Przemiennik częstotliwości 1,5 kW | SIEMENS | G120P-1.5/35B | FW1 |  |  | 1
3. | Siłownik zaworu 0…10 V | SIEMENS | SAX61.03 | 1Y3, 1Y5 |  | 8 | 2 | 16
4. | Przepustnica On/Off, sprężyna | SIEMENS | GCA121.1E | 1Y6.1, 1Y6.2 |  | 9 | 2 | 18
5. | Presostat 20…300Pa | SIEMENS | QBM81-3 | 1PS1, 1PS2 |  |  | 2
6. | Presostat50…500Pa | SIEMENS | QBM81-5 | 1PS3, 1PS4 |  |  | 2
7. | Termostat przecizamrożeniowy | SIEMENS | QAF81.6 | 1TS |  |  | 1
8. | Kanałowe czujniki temperatury | SIEMENS | QAM9020.200 | 1TE1, 1TE2, 1TE5 |  |  | 3
9. | Czujnik temperatury zewnętrznej | SIEMENS | QAC22 | 1TE3 |  |  | 1
10. | Przylgowy czujnik temperatury | SIEMENS | QAD22 | 1TE4 |  |  | 1
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N1W1
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 1
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D |  | 1
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 2
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
21. | Wyłącznik instalacyjny C10/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,25-0,40 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 2
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 4
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 6
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 10
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 20
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 2 | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 2
37. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
38. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 4
40. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 14
41. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 22
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 4
Rozdzielnica LAP-N2W2
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-08F | N2W2_N2 | 1.5 | 3.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N2W2_W2 | 1.1 | 2.4 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/6 | N2W2_2Po1 | 0.084 | 0.36 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N2W2_2Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N2W2
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N2W2
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 1
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D |  | 1
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 2
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
21. | Wyłącznik instalacyjny C10/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,25-0,40 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 2
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 4
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 6
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 10
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 20
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 2 | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 2
37. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
38. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 4
40. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 14
41. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 22
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 4
Rozdzielnica LAP-N3-W3
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala N | Rosenberg | Airbox S40-07F | N3-W3_N3 | 1.05 | 4.65 | 230 | TK
2. | Wentylator wywiewu | Rosenberg | KHAE 450-4W | N3-W3_W3 | 0.68 | 3 | 230 | TK
3. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/4 | N3-W3_3Po | 0.048 | 0.21 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N3-W3
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N3-W3
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 1
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D |  | 0
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 1
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 1
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
21. | Wyłącznik instalacyjny C10/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,16-0,25 | SCHRACK |  |  | 1
25. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 1
26. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 4
27. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 1
28. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 5
29. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
30. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 9
31. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
32. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 18
33. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 3
34. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 1 | LSD00933 | P/211
35. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 1
36. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
37. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 4
38. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 3
39. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 11
40. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 17
41. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 3
Rozdzielnica LAP-N4W4
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10R AHU-S4010RHK | N4W4_N4 | 5.5 | 10.5 | 400 | PTC
|  |  |  | N4W4_W4 | 4 | 7.8 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 30/4 | N4W4_4Po1 | 0.18 | 0.85 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N4W4_4Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/4 | N4W4_4Po3 | 0.048 | 0.21 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N4W4
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1. | Przemiennik częstotliwości 5,5 kW | SIEMENS | G120P-5.5/35B | FN4 |  |  | 1
2. | Przemiennik częstotliwości 4 kW | SIEMENS | G120P-4/35B | FW4 |  |  | 1
3. | Siłownik zaworu 0…10 V | SIEMENS | SAX61.03 | 4Y3, 4Y4, 4Y5, 4Y8 |  | 8 | 4 | 32
4. | Przepustnica On/Off, sprężyna | SIEMENS | GCA121.1E | 4Y6.1, 4Y6.2 |  | 9 | 2 | 18
5. | Presostat 20…300Pa | SIEMENS | QBM81-3 | 4PS1, 4PS2 |  |  | 2
6. | Presostat50…500Pa | SIEMENS | QBM81-5 | 4PS3, 4PS4, 4PS5 |  |  | 3
7. | Termostat przecizamrożeniowy | SIEMENS | QAF81.6 | 4TS |  |  | 1
8. | Kanałowe czujniki temperatury | SIEMENS | QAM9020.200 | 4TE4 |  |  | 1
9. | Czujnik temperatury i wilgotności | SIEMENS | QFM2160 | 4TE1+4HE1, 4TE2+4HE2 |  |  | 2x2
10. | Przylogowy czujnik temperatury | SIEMENS | QAD22 | 4TE5, 4TE6 |  |  | 2
11. | Czujnik różnicy ciśnienia | SIEMENS | QBM65-3 | 4P1, 4P2 |  |  | 2
12. | Higrostat kanałowy | SIEMENS | QFM81.2 | 4HS |  |  | 1
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N4W4
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2
3. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
4. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 3
5. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
6. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
7. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
8. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
9. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
10. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
11. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
12. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
13. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
14. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
15. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
16. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
17. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
20. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
21. | Wyłącznik instalacyjny C25/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
23. | Wyłącznik silnikowy MP 0,16-0,25 | SCHRACK |  |  | 1
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,63-1,0 | SCHRACK |  |  | 1
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 1
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 3
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 5
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 9
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 13
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 27
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 3 | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 3
37. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
38. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 6
39. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 5
40. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 17
41. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 27
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 5
Rozdzielnica LAP-N5W5
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-13Q | N5W5_N5 | 11 | 21.4 | 400 | PTC
|  |  |  | N5W5_W5 | 5.5 | 10.4 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N5W5_5Po1 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 40/15 1~ PN6/10 | N5W5_5Po2 | 0.945 | 4.57 | 230 | SSM
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 40/4 | N5W5_5Po3 | 0.18 | 0.85 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N5W5
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N5W5
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2
3. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
4. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 3
5. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
6. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
7. | Rozłącznik szeregowy serii BM 63A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
8. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
9. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
10. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
11. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
12. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
13. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
14. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
15. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
16. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
17. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
20. | Wyłącznik instalacyjny C25/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
21. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
23. | Wyłącznik silnikowy MP 0,63-1,0 | SCHRACK |  |  | 1
24. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 2
25. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 3
26. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 5
27. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
28. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 9
29. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
30. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 13
31. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
32. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 27
33. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
34. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 3 | LSD00933 | P/211
35. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 3
36. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
37. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 6
38. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 17
40. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 27
41. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 5
Rozdzielnica LAP-N6-W6
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala N | Rosenberg | Airbox S40-13R | N6-W6_N6 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
2. | Centrala W | Rosenberg | Airbox S40-07Q | N6-W6_W6 | 3 | 6 | 400 | PTC
3. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N5W5_5Po1 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
4. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 40/15 1~ PN6/10 | N5W5_5Po2 | 0.945 | 4.57 | 230 | SSM
5. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/4 | N6-W6_6Po3 | 0.048 | 0.21 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N6W6
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N6-W6
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2
3. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
4. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 3
5. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
6. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
7. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
8. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
9. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
10. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
11. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
12. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
13. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
14. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
15. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
16. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
17. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
20. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
21. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
23. | Wyłącznik silnikowy MP 0,16-0,25 | SCHRACK |  |  | 1
24. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 2
25. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 3
26. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 5
27. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
28. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 9
29. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
30. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 13
31. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
32. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 27
33. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
34. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 3 | LSD00933 | P/211
35. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 3
36. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
37. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 6
38. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 17
40. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 27
41. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 5
Rozdzielnica LAP-N7W7
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-07Q | N7W7_N7 | 5.5 | 10.5 | 400 | PTC
|  |  |  | N7W7_W7 | 1.5 | 3.2 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RSG 25/7 | N7W7_7Po1 | 0.132 | 0.58 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N7W7_7Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N7W7
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N7W7
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D |  | 0
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 2
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
21. | Wyłącznik instalacyjny C10/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Wyłącznik instalacyjny C25/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 2
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 4
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 6
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 10
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 20
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 2 | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 2
37. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
38. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 4
40. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 14
41. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 22
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 4
Rozdzielnica LAP-N8W8
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N8W8_N8 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N8W8_W8 | 4 | 7.8 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 25/7,5 | N8W8_8Po1 | 0.205 | 1 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 40/10 1~ PN6/10 | N8W8_8Po2 | 0.68 | 3.47 | 230 | SSM
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N8W8
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N8W8
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D |  | 1
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D |  | 2
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D |  | 0
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R |  | 2
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U |  | 2
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10 |  | 1
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK |  |  | 1
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  | 1 | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK |  |  | 1
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  | 1 | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  | 1 | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  | 1 | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  | 1 | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  | 1 | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  | 1 | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  | 1 | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK |  |  | 1
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK |  |  | 3
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK |  |  | 1
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK |  |  | 2
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  | 1 | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK |  |  | 2
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK |  |  | 4
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK |  |  | 2
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK |  |  | 6
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK |  |  | 0
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK |  |  | 11
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK |  |  | 2
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK |  |  | 21
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK |  |  | 4
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  | 2 | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK |  |  | 2
37. | Lampa biała | SCHRACK |  |  | 1
38. | Lampka czerwona | SCHRACK |  |  | 5
39. | Lampka zielona | SCHRACK |  |  | 4
40. | Element sprzęgający | SCHRACK |  |  | 14
41. | Styk NO | SCHRACK |  |  | 22
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK |  |  | 4
Rozdzielnica LAP-N9W9
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N9W9_N9 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N9W9_W9 | 1.1 | 2.4 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 25/7,5 | N9W9_9Po1 | 0.205 | 1 | 230
3. | Wymiennik rotacyjny |  |  |  | 0.75 | 3 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N9W9
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N9W9
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-N10W10
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N10W10_N10 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N10W10_W10 | 2.2 | 4.6 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 25/7,5 | N10W10_10Po1 | 0.205 | 1 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N7W7_7Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/4 | N4W4_3Po3 | 0.048 | 0.21 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N10W10
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N10W10
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-N11W11
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N11W11_N11 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N11W11_W11 | 5.5 | 10.5 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 30/6,5 | N11W11_11Po1 | 0.25 | 1.2 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N11W11_11Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 30/2 | N11W11_11Po3 | 0.048 | 0.2 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N11W11
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N11W11
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-N12W12
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N12W12_N12 | 11 | 20.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N12W12_W12 | 4 | 7.8 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 30/6,5 | N12W12_12Po1 | 0.25 | 1.2 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 25/10 1~ PN10 | N12W12_12Po2 | 0.39 | 1.9 | 230 | WKS
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | Star-RS 25/6 | N12W12_12Po1 | 0.084 | 0.36 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N12W12
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N12W12
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-N13W13
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-10Q | N13W13_N13 | 7.5 | 14.1 | 400 | PTC
|  |  |  | N13W13_W13 | 1.5 | 3.2 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 40/4 | N13W13_13Po1 | 0.18 | 0.85 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 40/15 1~ PN6/10 | N13W13_13Po2 | 0.945 | 4.57 | 230 | SSM
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N13W13
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N13W13
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-N14W14
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Centrala NW | Rosenberg | Airbox S40-13Q | N14W14_N14 | 15 | 27.2 | 400 | PTC
|  |  |  | N14W14_W14 | 7.5 | 14.8 | 400 | PTC
2. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 30/4 | N14W14_14Po1 | 0.18 | 0.85 | 230
3. | Pompa odzyski ciepła | WILO | TOP-S 50/10 1~ PN6/10 | N14-W14_14Po2 | 0.82 | 3.94 | 230 | WSK
4. | Pompa nagrzewnicy | WILO | TOP-RL 30/7,5 | N14W14_14Po3 | 0.21 | 1 | 230
Aparatura zewnętrzna rozdzielnicy LAP-N14W14
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Inne | Pobór mocy | Ilość | Suma mocy
[VA]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aparatura wewnętrzna rozdzielnicy LAP-N14W14
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Ilość | NR KATALOGOWY | KATALOG | Inne
1. | Sterownik modułowy | SIEMENS | PXC200.D
2. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.16D
3. | Moduł wejść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.8D
4. | Moduł wyjść cyfrowych | SIEMENS | TXM1.6R
5. | Moduł we/wy uniwersalnych | SIEMENS | TXM1.8U
6. | Moduł zasilający | SIEMENS | TXS1.12F10
7. | Szafa 1000x1000x300 | SCHRACK
8. | Rozłącznik szeregowy serii BM 40A | SCHRACK |  |  |  | BM900013 | EiP/150
9. | Wyzwalacz wzrostowy B-FA | SCHRACK
10. | Przycisk bezpieczeństwa czerwony | SCHRACK |  |  |  | BM900006 | EiP/31
11. | Komplet przepięciówka 4 polowa kl.C | SCHRACK |  |  |  | MM216876 | EiP/867
12. | Gniazdo z bolcem | SCHRACK |  |  |  | MM216384 | EiP/873
13. | Różnicówka 6kA | SCHRACK |  |  |  | MM216374 | EiP/873
14. | CKF | SCHRACK |  |  |  | BZ325001-A | EiP/168
15. | Zasilacz 2,5A | ASTAT |  |  |  | BC602103 | EiP/83
16. | Transformator 100VA | SCHRACK |  |  |  | UR6P3052 | EiP/501
17. | Wyłącznik instalacyjny B6/E-1 | SCHRACK
18. | Wyłącznik instalacyjny C2/E-1 | SCHRACK
19. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-1 | SCHRACK
20. | Wyłącznik instalacyjny C6/E-2 | SCHRACK
21. | Wyłącznik instalacyjny C16/E-3 | SCHRACK
22. | Wyłącznik instalacyjny C40/E-3 | SCHRACK
23. | Styk PS do wył. inst. | SCHRACK
24. | Wyłącznik silnikowy MP 0,40-0,63 | SCHRACK |  |  |  | BE400303 | E/183
25. | Wyłącznik silnikowy MP 1,6-2,5 | SCHRACK |  |  |  | BE400308 | E/183
26. | Styk PS do wył. siln. | SCHRACK
27. | Przekażniki 230V 2P | SCHRACK
28. | Przekażniki 230V 4P | SCHRACK
29. | Przekażniki 24 VAC 2P | SCHRACK
30. | Przekazniki 24 VAC 4P | SCHRACK
31. | Przekażniki 24 VDC 2P | SCHRACK
32. | Przekażniki 24 VDC 4P | SCHRACK
33. | Gniazdo 2P | SCHRACK
34. | Gniazdo 4P | SCHRACK
35. | Stycznik 4kW | SCHRACK |  |  |  | LSD00933 | P/211
36. | Styk pomocniczy do stycznika | SCHRACK
37. | Lampa biała | SCHRACK
38. | Lampka czerwona | SCHRACK
39. | Lampka zielona | SCHRACK
40. | Element sprzęgający | SCHRACK
41. | Styk NO | SCHRACK
42. | Przełącznik A-0-R | SCHRACK
Rozdzielnica LAP-WW79
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Wentylator nawiewu W7A | ROSENBERG | R 250 L STAHL | W7A | 0.165 | 0.7 | 230
2. | Wentylator wywiewu W7S1 | ROSENBERG | R 160 L STAHL | W7S1 | 0.11 | 0.47 | 230
3. | Wentylator wywiewu W7S2 | ROSENBERG | R 160 L STAHL | W7S2 | 0.11 | 0.47 | 230
4. | Wentylator wywiewu W7T1 | ROSENBERG | RS 160 L | W7T1 | 0.115 | 0.49 | 230
5. | Wentylator wywiewu W9A | ROSENBERG | R 315 L STAHL | W9A | 0.3 | 1.3 | 230
6. | Wentylator wywiewu W9B | ROSENBERG | KHAE 400-4..W | W9B | 0.54 | 2.6 | 230
7. | Wentylator wywiewu W9C | ROSENBERG | KHAE 450-4..W | W9C | 0.68 | 3 | 230
8. | Wentylator wywiewu W9S1 | ROSENBERG | R 315 L STAHL | W9A | 0.3 | 1.3 | 230
9. | Wentylator wywiewu W9T1 | ROSENBERG | R 315 L STAHL | W9A | 0.3 | 1.3 | 230
10. | Wentylator wywiewu W9T2 | ROSENBERG | RS 100 L | W9T2 | 0.07 | 0.3 | 230
11. | Wentylator wywiewu W9T3 | ROSENBERG | R 315 | W9T3 | 0.23 | 1 | 230
Rozdzielnica LAP-WW81011
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Wentylator nawiewu W8D1 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W8D1 | 0.37 | 1.04 | 400
2. | Wentylator nawiewu W8D2 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W8D2 | 0.37 | 1.04 | 400
3. | Wentylator nawiewu W8D3 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W8D3 | 0.75 | 1.71 | 400
4. | Wentylator nawiewu W8D4 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W8D4 | 0.37 | 1.04 | 400
5. | Wentylator nawiewu W8D5 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W8D5 | 0.37 | 1.04 | 400
6. | Wentylator wywiewu W8SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W8SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
7. | Wentylator wywiewu W8SZ2 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W8SZ2 | 0.08 | 0.75 | 230
8. | Wentylator wywiewu W8SZ3 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W8SZ3 | 0.08 | 0.75 | 230
9. | Wentylator wywiewu W8SZ4 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W8SZ4 | 0.03 | 0.4 | 230
10. | Wentylator wywiewu W8SZ5 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W8SZ5 | 0.03 | 0.4 | 230
11. | Wentylator wywiewu W8T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W8T1 | 0.03 | 0.4 | 230
12. | Wentylator wywiewu W8T2 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W8T2 | 0.25 | 0.69 | 400
13. | Wentylator wywiewu W10A | VENTURE | CRDV 315/280/1400 | W10A | 1.1 | 2.56 | 400
14. | Wentylator wywiewu W10B | VENTURE | CRDV 315/280/1400 | W10B | 1.1 | 2.56 | 400
15. | Wentylator wywiewu W10D1 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W10D1 | 0.37 | 1.04 | 400
16. | Wentylator wywiewu W10SZ1 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W10SZ1 | 0.25 | 0.69 | 400
17. | Wentylator wywiewu W10T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W10T1 | 0.03 | 0.4 | 230
18. | Wentylator wywiewu W10T2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W10T2 | 0.03 | 0.4 | 230
19. | Wentylator wywiewu W11D1 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W11D1 | 0.37 | 1.04 | 400
20. | Wentylator wywiewu W11D2 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W11D2 | 0.37 | 1.04 | 400
21. | Wentylator wywiewu W11D3 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W11D3 | 0.37 | 1.04 | 400
22. | Wentylator wywiewu W11D4 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W11D4 | 0.37 | 1.04 | 400
23. | Wentylator wywiewu W11D5 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W11D5 | 0.37 | 1.04 | 400
24. | Wentylator wywiewu W11SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W11SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
25. | Wentylator wywiewu W11SZ2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W11SZ2 | 0.03 | 0.4 | 230
26. | Wentylator wywiewu W11SZ3 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W11SZ3 | 0.08 | 0.75 | 230
27. | Wentylator wywiewu W11SZ4 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W11SZ4 | 0.08 | 0.75 | 230
28. | Wentylator wywiewu W11SZ5 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W11SZ5 | 0.03 | 0.4 | 230
29. | Wentylator wywiewu W11T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP HT | W11T1 | 0.03 | 0.4 | 230
Rozdzielnica LAP-WW41214
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Wentylator nawiewu W4D1 | VENTURE | CRDV 315/280/1400 | W4D1 | 1.1 | 2.56 | 400
2. | Wentylator nawiewu W4D2 | VENTURE | CRDV 315/280/1400 | W4D2 | 1.1 | 2.56 | 400
3. | Wentylator nawiewu W4SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W4SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
4. | Wentylator nawiewu W4SZ2 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S AP-HT | W4SZ2 | 0.08 | 0.75 | 230
5. | Wentylator nawiewu W4T1 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W4T1 | 0.75 | 1.71 | 400
6. | Wentylator nawiewu W12D1 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W12D1 | 0.25 | 0.69 | 400
7. | Wentylator nawiewu W12D2 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W12D2 | 0.25 | 0.69 | 400
8. | Wentylator nawiewu W12D3 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W12D3 | 0.37 | 1.04 | 400
9. | Wentylator nawiewu W12D4 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W12D4 | 0.75 | 1.71 | 400
10. | Wentylator nawiewu W12D5 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W12D5 | 0.37 | 1.04 | 400
11. | Wentylator nawiewu W12D6 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W12D6 | 0.37 | 1.04 | 400
12. | Wentylator nawiewu W12D7 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W12D7 | 0.37 | 1.04 | 400
13. | Wentylator wywiewu W12SZ1 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W12SZ1 | 0.08 | 0.75 | 230
14. | Wentylator wywiewu W12SZ2 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W12SZ2 | 0.08 | 0.75 | 230
15. | Wentylator wywiewu W12SZ3 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S-AP-HT | W12SZ3 | 0.08 | 0.75 | 230
16. | Wentylator wywiewu W12SZ4 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W12SZ4 | 0.03 | 0.4 | 230
17. | Wentylator wywiewu W12SZ5 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W12SZ5 | 0.03 | 0.4 | 230
18. | Wentylator wywiewu W12T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W12T1 | 0.03 | 0.4 | 230
19. | Wentylator wywiewu W12T2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W12T2 | 0.03 | 0.4 | 230
20. | Wentylator wywiewu W14D1 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W14D1 | 0.37 | 1.04 | 400
21. | Wentylator wywiewu W14D2 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W14D2 | 0.37 | 1.04 | 400
22. | Wentylator wywiewu W14SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
23. | Wentylator wywiewu W14SZ2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14SZ2 | 0.03 | 0.4 | 230
24. | Wentylator wywiewu W14SZ3 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14SZ3 | 0.03 | 0.4 | 230
25. | Wentylator wywiewu W14T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T1 | 0.03 | 0.4 | 230
26. | Wentylator wywiewu W14T2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T2 | 0.03 | 0.4 | 230
27. | Wentylator wywiewu W14T3 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T3 | 0.03 | 0.4 | 230
28. | Wentylator wywiewu W14T4 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T4 | 0.03 | 0.4 | 230
29. | Wentylator wywiewu W14T5 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T5 | 0.03 | 0.4 | 230
30. | Wentylator wywiewu W14T6 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S-AP-HT | W14T6 | 0.03 | 0.4 | 230
Rozdzielnica LAP-WW5613
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Wentylator nawiewu W5D1 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W5D1 | 0.37 | 1.04 | 400
2. | Wentylator nawiewu W5D2 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W5D2 | 0.37 | 1.04 | 400
3. | Wentylator nawiewu W5D3 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W5D3 | 0.37 | 1.04 | 400
4. | Wentylator nawiewu W5D4 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W5D4 | 0.75 | 1.71 | 400
5. | Wentylator nawiewu W5D5 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W5D5 | 0.37 | 1.04 | 400
6. | Wentylator nawiewu W5D6 | VENTURE | CRDV 250/225/1400 | W5D6 | 0.37 | 1.04 | 400
7. | Wentylator wywiewu W5SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
8. | Wentylator wywiewu W5SZ2 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S AP HT | W5SZ2 | 0.08 | 0.75 | 230
9. | Wentylator wywiewu W5SZ3 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5SZ3 | 0.03 | 0.4 | 230
10. | Wentylator wywiewu W5SZ4 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5SZ4 | 0.03 | 0.4 | 230
11. | Wentylator wywiewu W5SZ5 | ROSENBERG | RS 100 L | W5SZ5 | 0.065 | 0.3 | 230
12. | Wentylator wywiewu W5SZ6 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5SZ6 | 0.03 | 0.4 | 230
13. | Wentylator wywiewu W5SZ7 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S AP HT | W5SZ7 | 0.08 | 0.75 | 230
14. | Wentylator wywiewu W5T1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5T1 | 0.03 | 0.4 | 230
15. | Wentylator wywiewu W5T2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W5T2 | 0.03 | 0.4 | 230
16. | Wentylator wywiewu W5A | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W5A | 0.75 | 1.71 | 400
17. | Wentylator wywiewu W6SZ1 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W6SZ1 | 0.03 | 0.4 | 230
18. | Wentylator wywiewu W6T1 | VENTURE | CRDV 315/315/1400 | W6T1 | 2.2 | 4.61 | 400
19. | Wentylator wywiewu W6T2 | VENTURE | CRDV 315/315/1400 | W6T2 | 2.2 | 4.61 | 400
20. | Wentylator wywiewu W6T3 | VENTURE | CRDV 315/280/1400 | W6T3 | 1.1 | 2.56 | 400
21. | Wentylator wywiewu W6T4 | VENTURE | CRDV 315/315/1400 | W6T4 | 2.2 | 4.61 | 400
22. | Wentylator wywiewu W6T5 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W6T5 | 0.37 | 1.04 | 400
23. | Wentylator wywiewu W6T6 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W6T6 | 0.37 | 1.04 | 400
24. | Wentylator wywiewu W13A | ROSENBERG | R 315 L STAHL | W13A | 0.3 | 1.3 | 230
25. | Wentylator wywiewu W13S1 | ROSENBERG | R 200 L STAHL | W13S1 | 0.17 | 0.73 | 230
26. | Wentylator wywiewu W13SZ1 | VENTURE | LFS-2-120/52-008S AP HT | W13SZ1 | 0.08 | 0.75 | 230
27. | Wentylator wywiewu W13SZ2 | VENTURE | LFS-2-97/42-003S AP-HT | W13SZ2 | 0.03 | 0.4 | 230
28. | Wentylator wywiewu W13T1 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W13T1 | 0.25 | 0.69 | 400
29. | Wentylator wywiewu W13T2 | VENTURE | CRDV 200/200/1400 | W13T2 | 0.25 | 0.69 | 400
30. | Wentylator wywiewu W13T3 | VENTURE | CRDV 250/250/1400 | W13T3 | 0.75 | 1.71 | 400
Rozdzielnica LAP-WT
Lp. | Urządzenie | Producent | Typ | Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie | Inne
[5 empty] | [kW] | [A] | [V]
1. | Wentylator wywiewu WT1 | ROSENBERG | KHAE 560-4..W | WT1 | 2.4 | 4.5 | 400
2. | Wentylator wywiewu WT2 | ROSENBERG | KHAE 560-4..W | WT2 | 2.4 | 4.5 | 400
3. | Wentylator wywiewu WT3 | ROSENBERG | KHAE 500-4..W | WT3 | 1.7 | 3.5 | 400

## Zestawienie sterowników
EIT+ Budynek 9
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ
ZESTAWIENIE STEROWNIKÓW
SZAFA : LAP-N1W1
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 1
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | SIEMENS | 1
5. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 2
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-N2W2 |  | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 1
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | SIEMENS | 1
5. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 2
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-N4W4
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 3
SZAFA : LAP-N5W5
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
4. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 3
SZAFA : LAP-N6-W6
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
4. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 4
SZAFA : LAP-N7W7
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 2
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-N8W8
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 3
SZAFA : LAP-N9W9
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 1
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | SIEMENS | 1
5. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 3
SZAFA : LAP-N10W10
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 3
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 4
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 4
SZAFA : LAP-N11W11
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 3
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 4
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 4
SZAFA : LAP-N12W12
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-N13W13
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 2
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 3
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-N14W14
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 3
4. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 5
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych A1,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 7
6.
SZAFA : LAP-WW79
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 5
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 5
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 1
5. | Moduł magistrali | TXS1.EF10 | SIEMENS | 1
SZAFA : LAP-WW5613
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
5. | Moduł magistrali | TXS1.EF10 | SIEMENS | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 8
3. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 6
4. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-WW81011
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 2
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 9
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | SIEMENS | 1
5. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 9
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 3
SZAFA : LAP-WW41214
| Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | SIEMENS | 1
2. | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC | TXS1.12F10 | SIEMENS | 1
3. | Moduł magistrali | TXS1.1EF10 | SIEMENS | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | SIEMENS | 8
5. | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO | TXM1.6R | SIEMENS | 6
6. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI,AO,DI | TXM1.8U | SIEMENS | 2
SZAFA : LAP-WT
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC200.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
4. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 5
5. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
6. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
7. | Moduł 8 wejść uniwersalnych UI | TXM1.8U | Siemens | 1
8. | Moduł integracyjny | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA : LAP-CH
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich | TXI1.OPEN | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 3
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 2
SZAFA : LAP-CO
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich | TXI1.OPEN | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
5. | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM0.1, TSP0.1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 3
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
SZAFA : LAP-TSM0.2, TSP0.2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
SZAFA : LAP-TSM1.1, TSP1.1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 2
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 3
4. | Moduł 8 we./wy. uniwersalnych | TXM1.8U | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM1.2, TSP1.2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 3
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 3
5. | Moduł magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM2.1, TSP2.1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik | PXC100.D | Siemens | 1
2. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
3. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 3
4. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
5. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 4
6. | Moduł 8 we./wy. uniwersalnych | TXM1.8U | Siemens | 1
7. | Moduł magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
8. | Moduł komuniakcyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM2.2, TSP2.2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 5
2. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 4
4. | Moduł magistrali | TXS1.EF10 | Siemens | 1
5. | Moduł komunikacyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM3.1, TSP3.1
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 4
3. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 2
4. | Moduł komunikacyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA : LAP-TSM3.2, TSP3.2
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Moduł podłączeniowy magistrali | TXS1.12F10 | Siemens | 1
2. | Moduł 16 wejść cyfrowych DI | TXM1.16D | Siemens | 1
3. | Moduł 8 wejść cyfrowych DI | TXM1.8D | Siemens | 1
4. | Moduł 6 wyjść cyfrowych DO | TXM1.6R | Siemens | 1
5. | Moduł 6 we/wy uniwersalnych | TXM1.8U | Siemens | 1
6. | Moduł komunikacyjny | TXA1.IBE | Siemens | 1
SZAFA : LAP-BMS
Lp | Nazwa | Typ | Producent | Ilość
1. | Sterownik modułowy | PXC100.D | Siemens | 2
2. | Moduł komunikacyjny | TX1.12F10 | Siemens | 2
3. | Moduł z interfejsem do podłączenia urządzeń 3-cich | TXI1.OPEN | Siemens | 2
4. | Konwerter Mbus | WZC-P250 | Siemens | 1
5. | Router BacNet/Etchernet/IP | PXG3-L | Siemens | 1
6. | Moduł rozszerzeń do integracji 60 urządzeń LonWorks | PXX-L11 | Siemens | 1
7. | Sterownik systemowy do integracji LonWorks | PXC00.D | Siemens | 1
8. | Switch 8-mio portowy | EDS208 | Moxaa | 1

## inne (hidden)
| Rozdzielnica LAP-WW79 |  |  |  |  | DZIAŁ: 15 | Wrocławskie Centrum Badań EIT+
| Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie
|  | [kW] | [A] | [V] |  | Bilans energii elektrycznej - rozdzielnica LAP-WW79
1. | W7A | 0.17
2. | W7S1 | 0.12 |  |  |  | Lp | Urządzenie | Pn | In | Zapezpieczenie | Ilość | Przekrój | Idd | Un
3. | W7S2 | 0.12 | [5 empty] | kW | A | Typ, wartość | żył | mm2 | A | V
4. | W7T1 | 0.11 |  |  |  | 1 | Wentylator nawiewu W7A | 0.165 | 0.7 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
5. | W9A | 0.61 |  |  |  | 2 | Wentylator wywiewu W7S1 | 0.11 | 0.47 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
6. | W9B | 0.54 |  |  |  | 3 | Wentylator wywiewu W7S2 | 0.11 | 0.47 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
7. | W9C | 0.68 |  |  |  | 4 | Wentylator wywiewu W7T1 | 0.115 | 0.49 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
8. | W9S1 | 0.3 |  |  |  | 5 | Wentylator wywiewu W9A | 0.3 | 1.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
9. | W9T1 | 0.3 |  |  |  | 6 | Wentylator wywiewu W9B | 0.54 | 2.6 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
10. | W9T2 | 0.07 |  |  |  | 7 | Wentylator wywiewu W9C | 0.68 | 3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
11. | W9T3 | 0.22 |  |  |  | 8 | Wentylator wywiewu W9S1 | 0.3 | 1.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | 9 | Wentylator wywiewu W9T1 | 0.3 | 1.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
|  | 3.24 |  |  |  | 10 | Wentylator wywiewu W9T2 | 0.07 | 0.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | 11 | Wentylator wywiewu W9T3 | 0.23 | 1 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | Razem całość |  | 2.92 | 12.93
Pn - moc znamionowa
In - prąd znamionowy
Idd - obciążalność prądowa długotrwała
Un - napięcie znamionowe
| Rozdzielnica LAP-WW81011 |  |  |  |  | DZIAŁ: 16 | Wrocławskie Centrum Badań EIT+
| Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie
|  | [kW] | [A] | [V] |  | Bilans energii elektrycznej - rozdzielnica LAP-WW81011
1. | W8D1 | 0.37
2. | W8D2 | 0.37 |  |  |  | Lp | Urządzenie | Pn | Ps | In | Zapezpieczenie | Ilość | Przekrój | Idd | Un
3. | W8D3 | 0.75 | [5 empty] | kW | kW | A | Typ, wartość | żył | mm2 | A | V
4. | W8D4 | 0.37 |  |  |  | 1 | Wentylator nawiewu W8D1 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
5. | W8D5 | 0.37 |  |  |  | 2 | Wentylator nawiewu W8D2 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
6. | W8SZ1 | 0.03 |  |  |  | 3 | Wentylator nawiewu W8D3 | 0.75 |  | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
7. | W8SZ2 | 0.08 |  |  |  | 4 | Wentylator nawiewu W8D4 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
8. | W8SZ3 | 0.08 |  |  |  | 5 | Wentylator nawiewu W8D5 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
9. | W8SZ4 | 0.03 |  |  |  | 6 | Wentylator wywiewu W8SZ1 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
10. | W8SZ5 | 0.03 |  |  |  | 7 | Wentylator wywiewu W8SZ2 | 0.08 |  | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
11. | W8T1 | 0.03 |  |  |  | 8 | Wentylator wywiewu W8SZ3 | 0.08 |  | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
12. | W8T2 | 0.25 |  |  |  | 9 | Wentylator wywiewu W8SZ4 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
13. | W10A | 1.1 |  |  |  | 10 | Wentylator wywiewu W8SZ5 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
14. | W10B | 1.1 |  |  |  | 11 | Wentylator wywiewu W8T1 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
15. | W10D1 | 0.75 |  |  |  | 12 | Wentylator wywiewu W8T2 | 0.25 |  | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
16. | W10SZ1 | 0.25 |  |  |  | 13 | Wentylator wywiewu W10A | 1.1 |  | 2.56 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
17. | W10T1 | 0.03 |  |  |  | 14 | Wentylator wywiewu W10B | 1.1 |  | 2.56 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
18. | W10T2 | 0.03 |  |  |  | 15 | Wentylator wywiewu W10D1 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
19. | W11D1 | 0.37 |  |  |  | 16 | Wentylator wywiewu W10SZ1 | 0.25 |  | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
20. | W11D2 | 0.37 |  |  |  | 17 | Wentylator wywiewu W10T1 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
21. | W11D3 | 0.37 |  |  |  | 18 | Wentylator wywiewu W10T2 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
22. | W11D4 | 0.37 |  |  |  | 19 | Wentylator wywiewu W11D1 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
23. | W11D5 | 0.37 |  |  |  | 20 | Wentylator wywiewu W11D2 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
24. | W11SZ1 | 0.03 |  |  |  | 21 | Wentylator wywiewu W11D3 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
25. | W11SZ2 | 0.03 |  |  |  | 22 | Wentylator wywiewu W11D4 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
26. | W11SZ3 | 0.08 |  |  |  | 23 | Wentylator wywiewu W11D5 | 0.37 |  | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
27. | W11SZ4 | 0.08 |  |  |  | 24 | Wentylator wywiewu W11SZ1 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
28. | W11SZ5 | 0.03 |  |  |  | 25 | Wentylator wywiewu W11SZ2 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
29. | W11T1 | 0.03 |  |  |  | 26 | Wentylator wywiewu W11SZ3 | 0.08 |  | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | 27 | Wentylator wywiewu W11SZ4 | 0.08 |  | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
|  | 8.15 |  |  |  | 28 | Wentylator wywiewu W11SZ5 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | 29 | Wentylator wywiewu W11T1 | 0.03 |  | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | Razem całość |  | 7.77 | 0 | 25.61
Pn - moc znamionowa
In - prąd znamionowy
Idd - obciążalność prądowa długotrwała
Un - napięcie znamionowe
| Rozdzielnica LAP-WW5613 |  |  |  |  | DZIAŁ: 17 | Wrocławskie Centrum Badań EIT+
| Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie
|  | [kW] | [A] | [V] |  | Bilans energii elektrycznej - rozdzielnica LAP-WW5613
1. | W5D1 | 0.37
2. | W5D2 | 0.37 |  |  |  | Lp | Urządzenie | Pn | In | Zapezpieczenie | Ilość | Przekrój | Idd | Un
3. | W5D3 | 0.37 | [5 empty] | kW | A | Typ, wartość | żył | mm2 | A | V
4. | W5D4 | 0.75 |  |  |  | 1 | Wentylator nawiewu W5D1 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
5. | W5D5 | 0.37 |  |  |  | 2 | Wentylator nawiewu W5D2 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
6. | W5D6 | 0.37 |  |  |  | 3 | Wentylator nawiewu W5D3 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
7. | W5SZ1 | 0.03 |  |  |  | 4 | Wentylator nawiewu W5D4 | 0.75 | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
8. | W5SZ2 | 0.08 |  |  |  | 5 | Wentylator nawiewu W5D5 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
9. | W5SZ3 | 0.03 |  |  |  | 6 | Wentylator nawiewu W5D6 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
10. | W5SZ4 | 0.03 |  |  |  | 7 | Wentylator wywiewu W5SZ1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
11. | W5SZ5 | 0.07 |  |  |  | 8 | Wentylator wywiewu W5SZ2 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
12. | W5SZ6 | 0.03 |  |  |  | 9 | Wentylator wywiewu W5SZ3 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
13. | W5SZ7 | 0.08 |  |  |  | 10 | Wentylator wywiewu W5SZ4 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
14. | W5T1 | 0.03 |  |  |  | 11 | Wentylator wywiewu W5SZ5 | 0.065 | 0.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
15. | W5T2 | 0.03 |  |  |  | 12 | Wentylator wywiewu W5SZ6 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
16. | W5A | 0.75 |  |  |  | 13 | Wentylator wywiewu W5SZ7 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
17. | W6SZ1 | 0.03 |  |  |  | 14 | Wentylator wywiewu W5T1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
18. | W6T1 | 2.2 |  |  |  | 15 | Wentylator wywiewu W5T2 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
19. | W6T2 | 2.2 |  |  |  | 16 | Wentylator wywiewu W5A | 0.75 | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
20. | W6T3 | 1.1 |  |  |  | 17 | Wentylator wywiewu W6SZ1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
21. | W6T4 | 2.2 |  |  |  | 18 | Wentylator wywiewu W6T1 | 2.2 | 4.61 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
22. | W6T5 | 0.37 |  |  |  | 19 | Wentylator wywiewu W6T2 | 2.2 | 4.61 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
23. | W6T6 | 0.37 |  |  |  | 20 | Wentylator wywiewu W6T3 | 1.1 | 2.56 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
24. | W13A | 0.23 |  |  |  | 21 | Wentylator wywiewu W6T4 | 2.2 | 4.61 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
25. | W13S1 | 0.17 |  |  |  | 22 | Wentylator wywiewu W6T5 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
26. | W13SZ1 | 0.08 |  |  |  | 23 | Wentylator wywiewu W6T6 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
27. | W13SZ2 | 0.03 |  |  |  | 24 | Wentylator wywiewu W13A | 0.3 | 1.3 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
28. | W13T1 | 0.25 |  |  |  | 25 | Wentylator wywiewu W13S1 | 0.17 | 0.73 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
29. | W13T2 | 0.25 |  |  |  | 26 | Wentylator wywiewu W13SZ1 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
30. | W13T3 | 0.75 |  |  |  | 27 | Wentylator wywiewu W13SZ2 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | 28 | Wentylator wywiewu W13T1 | 0.25 | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
|  | 13.99 |  |  |  | 29 | Wentylator wywiewu W13T2 | 0.25 | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
[6 empty] | 30 | Wentylator wywiewu W13T3 | 0.75 | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
[6 empty] | Razem całość |  | 14.055 | 37.96
Pn - moc znamionowa
In - prąd znamionowy
Idd - obciążalność prądowa długotrwała
Un - napięcie znamionowe
| Rozdzielnica LAP-WW41214 |  |  |  |  | DZIAŁ: 18 | Wrocławskie Centrum Badań EIT+
| Oznaczenie | Moc elektryczna | Prąd | Zasilanie
|  | [kW] | [A] | [V] |  | Bilans energii elektrycznej - rozdzielnica LAP-WW41214
1. | W4D1 | 1.1
2. | W4D2 | 1.1 |  |  |  | Lp | Urządzenie | Pn | In | Zapezpieczenie | Ilość | Przekrój | Idd | Un
3. | W4SZ1 | 0.03 | [5 empty] | kW | A | Typ, wartość | żył | mm2 | A | V
4. | W4SZ2 | 0.08 |  |  | W4D1 | 1 | Wentylator nawiewu W4D1 | 1.1 | 2.56 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
5. | W4T1 | 0.75 |  |  | W4D2 | 2 | Wentylator nawiewu W4D2 | 1.1 | 2.56 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
6. | W12D1 | 0.25 |  |  | W4SZ1 | 3 | Wentylator nawiewu W4SZ1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
7. | W12D2 | 0.25 |  |  | W4SZ2 | 4 | Wentylator nawiewu W4SZ2 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
8. | W12D3 | 0.37 |  |  | W4T1 | 5 | Wentylator nawiewu W4T1 | 0.75 | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
9. | W12D4 | 0.75 |  |  | W12D1 | 6 | Wentylator nawiewu W12D1 | 0.25 | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
10. | W12D5 | 0.37 |  |  | W12D2 | 7 | Wentylator nawiewu W12D2 | 0.25 | 0.69 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
11. | W12D6 | 0.37 |  |  | W12D3 | 8 | Wentylator nawiewu W12D3 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
12. | W12D7 | 0.07 |  |  | W12D4 | 9 | Wentylator nawiewu W12D4 | 0.75 | 1.71 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
13. | W12SZ1 | 0.08 |  |  | W12D5 | 10 | Wentylator nawiewu W12D5 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
14. | W12SZ2 | 0.08 |  |  | W12D6 | 11 | Wentylator nawiewu W12D6 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
15. | W12SZ3 | 0.08 |  |  | W12D7 | 12 | Wentylator nawiewu W12D7 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
16. | W12SZ4 | 0.03 |  |  | W12SZ1 | 13 | Wentylator wywiewu W12SZ1 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
17. | W12SZ5 | 0.03 |  |  | W12SZ2 | 14 | Wentylator wywiewu W12SZ2 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
18. | W12T1 | 0.03 |  |  | W12SZ3 | 15 | Wentylator wywiewu W12SZ3 | 0.08 | 0.75 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
19. | W12T2 | 0.03 |  |  | W12SZ4 | 16 | Wentylator wywiewu W12SZ4 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
20. | W14D1 | 0.37 |  |  | W12SZ5 | 17 | Wentylator wywiewu W12SZ5 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
21. | W14D2 | 0.37 |  |  | W12T1 | 18 | Wentylator wywiewu W12T1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
22. | W14SZ1 | 0.03 |  |  | W12T2 | 19 | Wentylator wywiewu W12T2 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
23. | W14SZ2 | 0.03 |  |  | W14D1 | 20 | Wentylator wywiewu W14D1 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
24. | W14SZ3 | 0.03 |  |  | W14D2 | 21 | Wentylator wywiewu W14D2 | 0.37 | 1.04 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 400
25. | W14T1 | 0.03 |  |  | W14SZ1 | 22 | Wentylator wywiewu W14SZ1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
26. | W14T2 | 0.03 |  |  | W14SZ2 | 23 | Wentylator wywiewu W14SZ2 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
27. | W14T3 | 0.03 |  |  | W14SZ3 | 24 | Wentylator wywiewu W14SZ3 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
28. | W14T4 | 0.03 |  |  | W14T1 | 25 | Wentylator wywiewu W14T1 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
29. | W14T5 | 0.03 |  |  | W14T2 | 26 | Wentylator wywiewu W14T2 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
30. | W14T6 | 0.03 |  |  | W14T3 | 27 | Wentylator wywiewu W14T3 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[5 empty] | W14T4 | 28 | Wentylator wywiewu W14T4 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
|  | 6.86 |  |  | W14T5 | 29 | Wentylator wywiewu W14T5 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[5 empty] | W14T6 | 30 | Wentylator wywiewu W14T6 | 0.03 | 0.4 | C6/E-1 | 3x | 1.5 | 22 | 230
[6 empty] | Razem całość |  | 7.16 | 24.76
Pn - moc znamionowa
In - prąd znamionowy
Idd - obciążalność prądowa długotrwała
Un - napięcie znamionowe