Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

W zakresie zamówienia zawiera się obsługa serwisowa urządzeń chłodniczych  zainstalowanych w budynku 9A zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Część 1 zamówienia: Serwis urządzeń marki Clint

| Agregaty wody lodowej w budynku 9A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Agregat wody chłodniczej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 1087 kW | Clint / CHA/K-FC 36012-P | 2 |
| Agregat wody chłodniczej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 690 kW | Clint / CHA/K-FC 24012-P | 1 |
| Agregat wody chłodniczej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 449 kW | Clint / CHA/K-FC 15010-P | 1 |
| Agregat wody chłodniczej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 130 kW | Clint / CHA/K-FC 453-P | 1 |
| Agregat wody chłodniczej z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 127 kW | Clint / CHA/K 453-P CC | 1 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Kontrola połączeń w rozdzielnicach i urządzeniach (1 x na miesiąc)

- Sprawdzenie czy urządzenie posiada zasilanie (1 x na miesiąc)

- Kontrola poziomu czynnika chłodniczego (1 x na miesiąc)

- Kontrola bezpieczników (1 x na miesiąc)

- Kontrola szczelności układu chłodniczego (1 x na miesiąc)

- Sprawdzenie sprężarek pod kątem lokalizacji ewentualnych wycieków (1 x na miesiąc)

- Strona WL/WCH- kontrola czynnika (ewentualne odpowietrzenie i uzupełnienie zładu) (1 x na miesiąc)

- Kontrola ciśnienia (1 x na miesiąc)

- Kontrola przepływomierza i presostatu różnicowego ciśnienia (1 x na miesiąc)

- Kontrola elementów grzewczych karteru sprężarek (1 x na miesiąc)

- Czyszczenie filtrów mechanicznych (1 x na miesiąc)

- Kontrola hałasu emitowanego przez urządzenie (1 x na miesiąc)

- Kontrola urządzeń zamrożeniowych (1 x na miesiąc)

- Kontrola czy wirnik nie jest zablokowany (1 x na miesiąc)

- Wentylatory: kontrola uszkodzenia mechanicznego, umocowania, wyważenia wirnika, ogólnego stanu technicznego, stanu połączeń elektrycznych (1 x na 4 miesiące)

- Czynnik chłodniczy- kontrola barwy, powłoki lakierniczej (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola połączeń instalacji chłodniczej czy występują przecieki (1 x na 4 miesiące)

- Odbiór i utylizacja substancji kontrolowanych na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających  warstwę  ozonową  (Dz.  U.  Nr  121  poz.  1263  z  późniejszymi zmianami). Dowodem utylizacji będzie  dowód utylizacji z zakładu/instytucji/firmy utylizującej odpowiednie substancje.

  - Rzetelne prowadzenie bieżącej ewidencji Substancji kontrolowanych stosowanych przez Zamawiającego oraz przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni wyspecjalizowanej jednostce, upoważnionej przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, zgodnie z postanowieniami art. 5 Ustawy ozonowej;

  - Przekazywanie we właściwym terminie informacji zawartych w tej ewidencji do wyspecjalizowanej jednostki wskazanej przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

  - Bezpieczna archiwizacja ewidencji Substancji kontrolowanych, przez okres 5 (słownie: pięciu) lat od końca roku kalendarzowego, którego ewidencja ta dotyczy;

  - Należyte oznakowanie użytkowanych przez Zamawiającego lub należących do niego urządzeń i zbiorników zawierających Substancje kontrolowane;

  - Zakładanie kart obsługi technicznej i naprawy urządzeń lub instalacji, zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy ozonowej, jak również dokonywanie stosownych wpisów do tych kart.

Część 2 zamówienia: Serwis urządzeń chłodniczych marki Aermec

| Klimakonwektory w budynku 9A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Klimakonwektor kanałowy | Aermec / FCX36PBV | 20 |
|  | Aermec / FCX22P | 7 |
|  | Aermec / FCX22PBV | 4 |
|  | Aermec / FCX22PBVD | 6 |
|  | Aermec / FCX32P | 14 |
|  | Aermec / FCX32PBV | 18 |
|  | Aermec / FCX32PBVD | 7 |
|  | Aermec / FCX36P | 25 |
|  | Aermec / FCX36PBVD | 2 |
|  | Aermec / FCX42P | 23 |
|  | Aermec / FCX42PBV | 33 |
|  | Aermec / FCX50P | 7 |
|  | Aermec / FCX50PBV | 4 |
|  | Aermec / FCX50PBVD | 6 |
|  | Aermec / FCX54P | 3 |
|  | Aermec / FCX56P | 6 |
|  | Aermec / FCX56PBV | 1 |
|  | Aermec / FCX62P | 3 |
|  | Aermec / FCX62PBV | 2 |
|  | Aermec / FCX62PBVD | 1 |
|  | Aermec / FCX64P | 3 |
|  | Aermec / FCX84P | 1 |
|  | Aermec / FCX42PBVD | 10 |
|  | Aermec / FCX42PD | 1 |
| Klimakonwektor kasetonowy | Aermec / FCL122 | 4 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Kontrola sterownika w urządzeniu (1 x na 4 miesiące)

- Sprawdzenie zasilania na panelu sterującym (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola połączeń elektrycznych (1 x na 4 miesiące)

- Czyszczenie filtra (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola połączeń instalacji chłodu czy występują przecieki (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola połączeń instalacji grzewczej czy występują przecieki (1 x na 4 miesiące)

- Sprawdzenie czystości tacy ociekowe, odpływu z tacy skroplin oraz kontrola stanu pompek skroplin (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola działania wymienników (1 x na 4 miesiące)

- Wentylatory: kontrola uszkodzenia mechanicznego, umocowania, wyważenia wirnika, ogólnego stanu technicznego, stanu połączeń elektrycznych (1 x na 4 miesiące)

- Dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła (1 x na 4 miesiące)

- Kontrola działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników (1 x na 4 miesiące)

Część 3 zamówienia: Serwis urządzeń chłodniczych (klimatyzacja marki Fujitsu):

| Klimatyzacja Fujitsu w budynku 9A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis urządzenia / Symbol urządzenia |  | Moc chłodnicza [KW] | Ilość (szt.) | Jedn. |
| Jednostka zewnętrzna | AOYG12LMCA | 3,4 | 4 | szt. |
| Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny | ASYG12LMCA |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna | AOYG18LFC | 5,2 | 2 | szt. |
| Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny | ASYG18LFCA |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna 3-FAZ | AOYG54LATT | 14 | 3 | szt. |
| Jednostka wewnętrzna - klimatyzator podstropowy | ABYG54LRTA |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna | AOYG36LETL | 10 | 2 | szt. |
| Jednostka wewnętrzna - klimatyzator podstropowy | ABYG36LRTE |  |  | szt. |
| Jednostka zewnętrzna | AOYG07LMCA | 2 | 2 | szt. |
| Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny | ASYG07LMCA |  |  | szt. |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Kontrola stanu zalodzenia parownika (w przypadku zalodzenia należy włączyć funkcje grzania, nie wolno usuwać lodu mechanicznie),

- Kontrola stanu zabrudzenia skraplacza (w razie zabrudzenia wyczyścić),

- Kontrola stanu instalacji freonowej,

- Sprawdzenie elementów elektronicznych urządzenia, kabli, wyłączników,

- Czyszczenie tac ociekowych, sprawdzenie odpływów na skropliny,

- Ogólne sprawdzenie instalacji (wycieki) i czystości urządzenia.

- Kontrola stanu technicznego wentylatorów,

Zamawiający przewiduje wykonanie 3 przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 3 miesiące.

Część 4 zamówienia: Serwis urządzeń chłodniczych typu Emerson

| Klimatyzacja precyzyjna w budynku 9A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | Marka / Model | Liczba sztuk |
| Klimatyzacja precyzyjna o mocy 31 kW zasilana wodą lodową z chillera | Emerson / CR040C | 4 |
| Klimatyzacja precyzyjna 25,8 kW zasilana wodą lodową z chillera | Emerson / CR0302C | 4 |

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

Klimatyzacja precyzyjna typu CR035RA:

- sprawdzenie stanu filtrów, wymienić je jeśli jest to konieczne (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie działania przełącznika filtra (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie czy wirnik dmuchawy porusza się swobodnie (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie łożysk dmuchawy (raz na 6miesięcy),

- sprawdzenie mocowania silnika dmuchawy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie przełącznika bezpieczeństwa wentylatora dmuchawy (raz na 12 miesięcy),

- sprawdzenie stanu styków elektrycznych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania kontrolera (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie podłączeń elektrycznych (raz na 12 miesięcy),

- sprawdzenie sekwencji pracy jednostki (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie cylindra i misy nawilżacza generatora pary w razie potrzeby wymienić na nowy  (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie stanu węży pary nawilżacza (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie czy zawór elektromagnetyczny napełniania w nawilżaczu działa prawidłowo (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie hałasu/ drgań sprężarki układu chłodniczego (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie poziom oleju we wzierniku sprężarki układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- wyregulowanie/ dokręcenie sprężarki/elementów roboczych (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie prądu uruchomienia/pracy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie ciśnienia w głównym obwodzie chłodniczym (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie ssania sprężarki dogrzewania układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie temperatury spustu układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie dochłodzenia układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie łożyska wentylatorów skraplaczy chłodzonych powietrzem (raz na 3 miesięcy),

- sprawdzenie stanu wężownicy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie działania kontrolera wentylatorów (raz na 6 miesięcy),

# Armatura:

- Sprawdzenie drożności przepustnic, zaworów odcinających, działania odpowietrzników (raz na 12 miesięcy),

- Sprawdzenie ciśnienia/poziomu wody/glikolu w instalacji (raz na 12 miesięcy),

- Sprawdzenie szczelności połączeń (raz na 12 miesięcy),

# Instalacja chłodnicza:

- Kontrola ciśnienia, odpowietrzanie instalacji, uzupełnianie zładu (raz na 12 miesięcy),

- Kontrola połączeń (raz na 12 miesięcy),

# Pozostałe warunki dla cz. 1) do 4) zamówienia:

- Wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

- Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.

- Bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h).

- Przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia.

- Przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- W przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.