OPZ na konserwację systemu SAP i oddymiania, SMS , CCTV , SKD , SSWiN.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch usług konserwacji w cyklu półrocznym niżej wymienionych systemów, zainstalowanych na budynku nr 3 (dawne 9A) WCB EIT + Sp. z o.o.

- System SAP i oddymiania:

- UTC  Fire&Security: EST3

- D+H:  RZN 4408-K

- System - SMS:

- UTC  Fire&Security:  Facility Commander

- System - CCTV:

- UTC  Fire&Security:  TruVision

- System - SSWiN , SKD :

- UTC  Fire&Security:  ATS Master

- UTC  Fire&Security:  Casi Rusco

- Zakres czynności

- Czynności do wykonania w cyklu przeglądu półrocznego:

  - System SAP i oddymiania:

- Sprawdzenie działania co najmniej 50% czujników pożarowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych  wraz z zapisami książki serwisowej.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Sprawdzenie komunikacji ze współpracującymi serwisami.

- Wywołać alarm w każdej strefie za pomocą czujki lub ROP-a w celu sprawdzenia prawidłowości działania instalacji SAP i powiązanych central z systemem SAP ( oddymiania, KD, SMS).

- Sprawdzić poprawność  działania monitoringu uszkodzenia central.

- Sprawdzenie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub zdalnego centrum stałej obsługi.

- Sprawdzenie zadziałania systemu oddymiania, sprawdzenie połączeń i siłowników klap.

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta oraz wymaganych przepisami prawa.

- Czyszczenie elementów systemu.

  - System - SMS:

- Sprawdzenie dysków, wykonanie defragmentacji dysków.

- Sprawdzenie/ustawienie bieżącej daty i czasu na serwerze oraz stacjach.

- Weryfikacja statusów integrowanych systemów.

- Weryfikacja licencji.

- Przeskanowanie systemu pod kontem wirusów.

- Weryfikacja sygnałów przychodzących z  integrowanych systemów.

- Wykonać przegląd historii zdarzeń, loginów.

- Przeczyścić system i wykonać kopię zapasową.

  - System - CCTV:

- Usuwanie zabrudzeń z kamer.

- Sprawdzenie  poprawności zapisu na rejestratorach.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Test UPS.

- Regulacja (korekty  ustawień kamer , obiektywów),

- Sprawdzenie poprawności połączeń kablowych,

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

  - System - SSWiN , SKD :

- Kontrola poprawności pracy urządzeń zasilających (zasilaczy).

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Kontrola wizualna w zakresie uszkodzenia i prawidłowości pracy.

- Sprawdzenie poprawności wyświetlania komunikatów SSWiN i SKD w Facility Commander.

- Sprawdzenie poprawności działania każdej linii dozorowej,

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

- Czas i miejsce wykonania zamówienia:

Bud. 3 WCB EIT + Sp. z o.o

Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

- Konserwacja nr  1: do 26.02.2016

- Konserwacja nr 2: do 29.07.2016