OPZ na konserwację systemu SAP i oddymiania, SMS , CCTV , SKD , SSWiN, SUG.

System SAP i oddymiania:

Czynności do wykonania w cyklu przeglądu półrocznego:

- Sprawdzenie działania co najmniej 50% czujników pożarowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych (tak aby w cyklu rocznym zostało przetestowanych 100%) wraz z zapisami książki serwisowej.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Sprawdzenie komunikacji ze współpracującymi serwisami.

- Wywołać alarm w każdej strefie za pomocą czujki lub ROP-a w celu sprawdzenia prawidłowości działania instalacji SAP i powiązanych central z systemem SAP ( oddymiania, KD, SMS).

- Sprawdzić poprawność  działania monitoringu uszkodzenia central.

- Sprawdzenie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub zdalnego centrum stałej obsługi.

- Sprawdzenie zadziałania systemu oddymiania, sprawdzenie połączeń i siłowników klap.

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

- Czyszczenie elementów systemu.

System - SMS:

Czynności do wykonania podczas przeglądu półrocznego:

- Sprawdzenie dysków, wykonanie defragmentacji dysków.

- Sprawdzenie/ustawienie bieżącej daty i czasu na serwerze oraz stacjach.

- Weryfikacja statusów integrowanych systemów.

- Weryfikacja licencji.

- Przeskanowanie systemu pod kontem wirusów.

- Weryfikacja sygnałów przychodzących z  integrowanych systemów.

- Wykonać przegląd historii zdarzeń, loginów.

- Przeczyścić system i wykonać kopię zapasową.

System - CCTV:

Czynności do wykonania podczas przeglądu półrocznego:

- Usuwanie zabrudzeń z kamer.

- Sprawdzenie  poprawności zapisu na rejestratorach.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Test UPS.

- Regulacja (korekty  ustawień kamer , obiektywów),

- Sprawdzenie poprawności połączeń kablowych,

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

System - SSWiN , SKD :

Czynności do wykonania podczas przeglądu półrocznego:

- Kontrola poprawności pracy urządzeń zasilających (zasilaczy).

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów.

- Kontrola wizualna w zakresie uszkodzenia i prawidłowości pracy.

- Sprawdzenie poprawności wyświetlania komunikatów SSWiN i SKD w Facility Commander.

- Sprawdzenie poprawności działania każdej linii dozorowej,

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

System - SUG:

Czynności do wykonania podczas przeglądu rocznego:

- Sprawdzenie dysz,  przewodów czy nie są zapchane ciałami obcymi.

- Sprawdzenie przewodów, zbiorników, połączeń  czy nie są uszkodzone.

- Sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach.

- Sprawdzenie stanu centrali i pomp.

- Wywołać test konserwatora.

- Sprawdzić stan okablowania.

- Wykonać test przycisków.

- Wykonać test sygnalizatorów.

- Sprawdzić zgodność instrukcji.

- Sprawdzić zasilania podstawowe.

- Sprawdzić zasilania awaryjne.

- Sprawdzić stan akumulatorów.

- Sprawdzić przesyłanie sygnałów do systemów zewnętrznych.

- Sprawdzić status na centrali SAP i SUG.

- Sprawdzić 100% elementów systemu SAP,

- Przeprowadzenie  wszystkich innych prób i kontroli przewidzianych przez producenta.

- Czyszczenie elementów systemu.