Załącznik nr 2 do Umowy nr WCB/…/…/……… z dnia …….……

Opis Przedmiotu Zamówienia
na przegląd i konserwację systemu automatyki i sterowania BMS.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów i konserwacji systemu automatyki i sterowania BMS zainstalowanego w budynku nr 3 (dawniej 9a) WCB EIT + Sp. z o.o.

Przeglądy/konserwacja będą wykonywane w cyklu rocznym.

Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić szczegółowy protokół, opisujący wykonane czynności z wyszczególnieniem wszystkich elementów systemów podlegających konserwacji.

Protokół powinien w szczególności zawierać wykaz ewentualnych nieprawidłowości wykrytych podczas przeglądu oraz zalecenia dla obsługi technicznej w zakresie eksploatacji systemu.

Zakres czynności do wykonania w trakcie przeglądu:

Elektryczne/ Elektroniczne / Pneumatyczne czujniki pomiarowe (np. temperatury, ciśnienia, wilgotności)

- Skontrolować instalację i warunki otoczenia pod względem fachowości i funkcjonalności.

- Skontrolować pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji  . W razie potrzeby wyczyścić.

- Sprawdzić przyłączenia pod względem funkcji elektrycznych i mechanicznych.

- Zmierzyć i zaprotokołować fizyczne wielkości pomiarowe w miejscu mierzenia.

- Skontrolować elektryczne/elektroniczne/pneumatyczne sygnały pomiarowe. W razie potrzeby ponownie wyjustować/zregenerować.

- Piszące urządzenia pomiarowe sprawdzić pod względem funkcji .

Urządzenia zabezpieczające np. czujniki i ograniczniki

- Skontrolować instalację i warunki otoczenia pod względem fachowości i funkcjonalności.

- Skontrolować pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji.  W razie potrzeby wyczyścić.

- Skontrolować funkcje mechaniczne.

- Skontrolować elektryczne/elektroniczne/pneumatyczne sygnały pomiarowe. W razie potrzeby ponownie wyjustować/zregenerować.

Zawory regulacyjne

- Ocena poprawności pracy mechanicznej.

- Kontrola skrajnych położeń.

- Kontrola poprawnej pracy z regulatorem.

- Oczyszczenie elementów urządzenia.

Siłowniki zaworów regulacyjnych, siłowniki przepustnic

- Sprawdzenie poprawności mocowania mechanicznego.

- Kontrola czasu przejścia i położeń krańcowych.

- Kontrola połączeń elektrycznych.

- Kontrola i regulacja nastaw wewnętrznych.

- Kontrola poprawności pracy z regulatorami.

- Oczyszczenie elementów urządzenia.

Urządzenia monitoringu

- Skontrolować pod względem zanieczyszczenia, uszkodzeń i korozji i warunków otoczenia. W razie potrzeby wyczyścić.

- Mechanizm wskaźnikowy pełnego stanu sprawdzić pod wzgl. Funkcji.

- System ostrzegawczy przed nieszczelnością sprawdzić  pod względem funkcji.

- Czujnik wartości granicznej sprawdzić pod względem funkcji.

Szafy sterownicze, tablice obsługi

- Skontrolować instalację i warunki otoczenia.

- Skontrolować pod względem zanieczyszczenia.

- Skontrolować zabezpieczenia pod względem kompletności  zamocowania.

- Skontrolować przyłączenia pod względem  funkcji elektrycznych i mechanicznych i stosownie dokręcić.

- Skontrolować elementy funkcji  (np. urządzenia obsługujące i wskaźnikowe ).

- Umocnić elementy funkcji (jak wcześniej) nastawić , wyjustować umocnić.

- Sprawdzić optyczne i akustyczne urządzenia  kontrolne.

- Włączniki mocy, zabezpieczenia i przełączniki sprawdzić pod względem ścierania i uszkodzeń (np. przepalenie kontaktu)

- Sprawdzić procesy włączania i sterowania ( np.funkcję ochrony przed mrozem )

- Urządzenia zabezpieczające,  (np.spust termiczny ) skontrolować, stosownie wyjustować i zaprotokołować

- Skontrolować nastawienie komponentów szafy sterowniczej (np. przełącznik czasowy).

- Skontrolować funkcje obsługi ręcznej, automatycznej i zdalnej.

Sterowanie

- Sprawdzić instalację i warunki otoczenia pod względem fachowości i funkcjonalności.

- Sprawdzić pod względem zanieczyszczenia , uszkodzeń i korozji.   W razie potrzeby wyczyścić.

- Przyłączenia sprawdzić pod względem funkcji elektrycznych i mechanicznych, stosownie dokręcić.

- Skontrolować elementy funkcji (np. urządzenia obsługujące i wskaźnikowe).

- Umocnić elementy funkcji (jak wyżej) nastawianie, justowanie, umocowanie.

- Sprawdzić sygnały wejścia (np. czujnika, nastawiaczy zdalnych, wielkości prowadzących) na zgodność z  wartością żądaną. W razie potrzeby wyrównać sygnały.

- Sprawdzić  funkcje sterowania, sygnały i łańcuchy bezpieczeństwa.

- Wyjustować funkcje i sygnały sterowania.

Urządzenia komunikacyjne – sterowniki

- Kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia. W razie potrzeby czyszczenie zapewniające sprawne działanie.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących.

- Sprawdzenie stanu baterii oraz stanu wykorzystania sterownika (m.in. prowadzenie rejestru baterii do wymiany).

- Sprawdzenie prawidłowości w zgłaszaniu informacji przez sterownik od elementów peryferyjnych

- Kontrola funkcjonowania przyłączenia lato/zima

- Sprawdzenia komunikacji pomiędzy sterownikami

- Analiza przyczyn pojawiania się alarmów – w przypadku błędów od strony programowej, wykonanie niezbędnej korekty błędu.

- Sprawdzenie prawidłowości działania sterownika oraz sprawdzenie przyczyn pojawiania się  nieprawidłowości (sprawdzenie oprogramowania oraz wykonanie koniecznej korekty błędów w sterowniku).

- Archiwizacja „back-up” konfiguracji sterownika wraz z programem użytkownika.

- Sprawdzenie obwodów zasilania 24VAC sterownika oraz modułów w szafie automatyki (pomiar napięć na sterownikach, modułach, listwach modułowych itp.).

- Dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach.

BMS – system  i stacja operatorska

- Kontrola pod względem poprawności i miejsca zamontowania (warunki pracy).

- Kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia.

- Czyszczenie zapewniające sprawne działanie – FDD, CD, obudowy itp..

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych  oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych  + ew. uporządkowanie kabli.

- Sprawdzenie  błędów zgłaszanych przez  stacje operatorskie i sprawdzenie przyczyn ich występowania.

- Archiwizacja oprogramowania „back-up” na zewnętrzne nośniki danych, w tym przekazanie dwóch kopii dla użytkownika.

- Sprawdzenie poprawności archiwizacji „back-up’u” programów sterowników w systemie  oraz usunięcie ew. nieprawidłowości.

- Sprawdzenie poprawności „restartu” systemu.

- Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy stacja operatorską a poszczególnymi sterownikami oraz sugerowanie czynności mających na celu jej polepszenie w uzasadnionych przypadkach.

- Sprawdzenie poprawności komunikacji portów RS232.

- Sprawdzenie obciążenia systemu  oraz sugerowanie czynności mających na celu jej zmniejszenie w uzasadnionych przypadkach.

- Dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach.

BMS – urządzenia peryferyjne : drukarki, monitory, klawiatury, myszki

- Kontrola pod względem poprawności i miejsca zamontowania (warunki pracy).

- Kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia.

- Czyszczenie zapewniające sprawne działanie.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych.

- Sprawdzenie poprawności pracy monitorów oraz drukarek (self-testy itp.).

Czas i miejsce wykonania zamówienia:

Bud. 3 WCB EIT + Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Przegląd i konserwacja maks. 14 dni od dnia wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z §3 ust. 1 Wzoru Umowy.  Nie później niż do dnia 30.06.2016.