Załącznik nr 7 do SIWZ

(po podpisaniu umowy załącznik nr 2 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji zasilaczy awaryjnych UPS zamontowanych w budynku 03 Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| l.p. | Nazwa, typ | Moc awaryjna [kVA] | Nr seryjne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOCOMEC Green Power 2.0 DELPHYS redundant | 2X500kVA | 15100382377001 15100382378001 |
| 2 | SOCOMEC Green Power 2.0 MASTERYS redundant | 2X120kVA | PM09329001 PM09335001 |
| 3 | SOCOMEC Green Power 2.0 DELPHYS redundant | 2x160kVA | 15100383643001 15100383817001 |

- Zakres wykonywanych czynności okresowych obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- co rok:

- czyszczenie wszystkich elementów (w tym wentylatorów),

- kontrola wizualna,

- sprawdzenie na wyświetlaczu parametrów wyjściowych,

- sprawdzenie występowania alarmów, oraz ich analiza,

- analiza historii zdarzeń z ostatnich miesięcy,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- test pracy UPS z baterii, bypass elektroniczny, bypass ręczny,

- pomiar prądów i napięć na zaciskach UPSa (zas./wyj.)

- podłączenie się do UPS w celu ściągnięcia historii, konfiguracji, statystyk i raportów,

- kalibracja i ewentualna konfiguracja UPSa,

- pomiar rozkładu temperatur w pomieszczeniu baterii,

- pomiar napięcia oraz rezystancji wewnętrznej akumulatorów,

- kontrola zabezpieczeń baterii,

- sprawdzenie momentu dokręcenia połączeń śrubowych kabli siłowych,

- kontrola wentylatorów,

- kontrola poprawności nastaw napięcia odcięcia, maksymalny prąd ładowania, końcowe napięcie ładowania baterii, napięcie pracy buforowej.

- Zakres przedmiotu zamówienia, zawiera dwa przeglądy coroczne : jeden przegląd roczny w terminie do dwóch dni od podpisania umowy, drugi przegląd roczny w 12 miesiącu licząc od daty podpisania umowy.

- Wszystkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny z odpowiednimi uprawnieniami po uprzednim zapoznaniu się z DTR urządzenia.

- Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.

- Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi Producenta przedmiotowych urządzeń, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie personelu przeszkolonego przez Producenta przedmiotowych urządzeń w zakresie wykonywania konserwacji i przeglądów ww urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego Regulaminu WCB EIT+ oraz do przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Wrocławskiego Centrum Badań EIT +  Sp. z o.o..

- Lokalizacja obiektu: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.